АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.08.2020 – 31.08.2020 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 13 | 7 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 15 | 6 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 3 | 2 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Могилище – Колиформи 184 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 156 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Микробно число – неприемливо за потребителя, нитрати 101.8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Крупен – нитрати 71.4 мг/л (норма до 50 мг/л) с. Септемврийци – нитрати 82.5 мг/л (норма до 50 мг/л). | с. Кранево – мътност – неприемлива (норма приемлива с. Могилище – мътност – неприемлива (норма приемлива за потребителя).за потребителя). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 6 | 4 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - Минерални | 2 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – няма.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода е издадено предписание за предприемане на мерки от водоснабдителното дружество.

Във връзка с нестандартна проба вода, от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и съвместно с представител на РЗИ-Добрич са извършени контролни изпитвания, като е взета проба от с. Могилище, която е изследвана по показатели Колиформи, Ешерихия коли и Микробно число, като получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Във връзка с нестандартна проба вода, от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и е извършено контролно изпитвание, като е взета проба от с. Кранево (по показател мътност), като получения резултат отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.