ДОКЛАД С АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА  ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ  ЦЕЛИ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2021 г.

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подземни води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (Обн. ДВ  бр. 30/2001 г.), същите се подлагат  на  задължително обеззаразяване.

Водовземането се осъществява чрез водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и каптирани извори. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в шахтови, тръбни кладенци. Обеззаразяването на водата се извършва или при самия водоизточник, или в помпени станции към водоеми.

Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на потребителя, т. е. от водопроводната мрежа на населените места.

На територията на област Добрич има 23 водоснабдителни организации. Само в едно населено място (с. Травник) в община Каварна няма централно водоснабдяване. От 2020 г. в населеното място няма живущи.

С най-голям обхват на водоснабдяване е „ВиК Добрич” АД, която осигурява питейна вода за 99 % от населените места в областта. В тази връзка следва да бъде уточнено, че Ведомствен водоизточник „ДЗИ“, с. Петлешково осигурява вода за питейно-битови нужди и на населението на с. Петлешково, община Г. Тошево. Останалите водоснабдителни организации доставят питейна вода за конкретни обекти - производства на храни, за промишлени и селскостопански обекти и обекти с обществено предназначение.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) в началото на 2021 г. са съгласувани, а впоследствие е проконтролирано изпълнението на общо 23 мониторингови програми на водоснабдителни организации, осигуряващи вода за питейно-битови цели на територията на област Добрич, при спазване изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. За сравнение през 2020 г. са реализирани 22 мониторингови програми, а през 2019 г. - 21 мониторингови програми.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) всички планирани от РЗИ-Добрич лъчови пробонабирания по зони на водоснабдяване, са осъществени. Планът за контролен мониторинг на качеството на питейната вода е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. Обхванати са всички зони на водоснабдяване в областта - общо 69  (56 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 13 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека). След приспадане количеството водни загуби по водопреносната система и изчисляване реалните обеми в зоните на водоснабдяване, получени от Q4-Q7 по смисъла на Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, са определени:

- 8 големи зони на водоснабдяване, от които 2 зони – 08.Тервел и 08.зона Пастир са с актуален обем под 1000 м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 2 зони – 08.Зона Оброчище 2 и 08.Зона Гурково са с актуален обем над 1000  м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

- 61 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение, през 2020 г. обхванатите зони на водоснабдяване по съвместната мониторингова програма с „ВиК Добрич“ АД са 69 - 47 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 22 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека.

П рез 2019 г. обхванатите зони на водоснабдяване по съвместната мониторингова програма с „ВиК Добрич“ АД са 69 - 44 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 25 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека. Общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации през 2021 г. са 794 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна за населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 193 проби (24,3%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 59, по физикохимични показатели са 116 проби, 17 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели и 1 проба – по радиологичен показател обща алфа активност. (Фиг. 1).

За сравнение, през 2020 г. са изследвани 832 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 142 проби (17.07%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 23, по физикохимични показатели са 105 проби, 8 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 6 проби са нестандартни по радиологичен показател обща алфа активност.

През 2019 г. са изследвани 887 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 112 проби (12.63%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 14, по физикохимични показатели са 72 проби, 3 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 22 проби са нестандартни по радиологичен показател обща алфа активност и 1 проба – едновременно по микробиологични и радиологичен показател обща алфа активност. (Фиг. 2).

Фиг. 1

Фиг. 2

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от водопроводната мрежа в населените места на област Добрич,  извършен от РЗИ-Добрич:

Броят пунктове при крана на потребителя, съгласно плана за контролен мониторинг през 2021 г. на РЗИ-Добрич са 249, като от тях са взети общо 277 проби, от които: 242 са анализирани по показателите на група А и 35 - анализирани по показателите на група Б.

За сравнение, през 2020 г. броят пунктове при крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране на РЗИ-Добрич са 251, като от тях  са взети общо 286 проби, от които: 250 са анализирани по показателите на група А и 36 - по показателите на група Б.

През 2019 г. броят пунктове при крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране на РЗИ-Добрич са 221, като от тях  са взети общо 250 проби, от които: 213 са анализирани по показателите на група А и 37 - по показателите на група Б.

Общият брой несъответстващи на здравните норми проби, установени от РЗИ в хода на мониторинга при крана на потребителя е 63 (22.74 %). От тях 32 са нестандартни по микробиологични показатели, 26 проби по физикохимични показатели и 5 проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели (Фиг. 3).

За сравнение, през 2020 г. общият брой несъответстващи на здравните норми проби, установени от РЗИ в хода на мониторинга при крана на потребителя е 33 (11,54 %). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 8, по физикохимични показатели са 15 проби, 4 проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели и 6 проби по радиологичен  показател обща алфа-активност. През 2019 г. общият брой несъответстващи на здравните норми проби, установени от РЗИ в хода на мониторинга при крана на потребителя е 50 (20 %). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 7, по физикохимични показатели са 17 проби, 3 проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели, 22 проби по радиологичен  показател обща алфа-активност и 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели.

Фиг. 3

Относителният дял на изследваните от РЗИ-Добрич проби, дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 11.55 % (4.2 % през 2020 г. и 4.4 % през 2019 г.), при препоръчвани от СЗО 5 %. Нестандартните проби са два пъти повече в сравнение с 2020 г. и 2019 г. и от препоръчваната норма. Подобренията по тези показатели, отчетени в предишни периоди (което явно е кореспондирало и с усвояване на средства, насочени в това направление, включително и по реализиране на Водния цикъл в гр. Добрич), рязко се влошават през 2021 г.

Нестандартните проби по физикохимични показатели през 2021 г. – 26 проби (9,4 %),  при 6,6 % през 2020 г. От тях: 22 - по показател “нитрати”, 1 проба едновременно нестандартни по показатели „цвят” и „мътност”, 1 проба по „цвят”, „мътност”  и „нитрати“, 1 проба – по „мътност“ и „нитрати“ и 1 проба по „мътност“.

Отчетените завишени отклонения в качеството на водата вероятно се дължат на неблагоприятни метеорологични условия вследствие обилни валежи през второ тримесечие на годината, както и на амортизираната МТБ на водоснабдителните обекти.

За сравнение, през 2020 г. нестандартни по физикохимични показатели са общо 19 проби. От тях: 16 - по показател “нитрати”, 2 проби едновременно нестандартни по показатели „цвят” и „мътност” и 1 проба по цвят”, „мътност”  и „мирис“.

През 2019 г. нестандартни по физикохимични показатели са общо 20 проби. От тях: 18 - по показател “нитрати”, 1 проба едновременно нестандартна по показатели „цвят” и „мътност” и 1 проба по „мътност“.

Изпратено е писмо с Изх. №03-602/13.04.2021 г. до МЗ относно получаване на допълнителни указания към кои лаборатории от системата на РЗИ да бъдат пренасочени планираните за изследване от РЗИ-Добрич 10 проби вода по радиологични показатели. През 2021 г.  не са получени указания.

Разпределение на несъответстващите проби по зони на водоснабдяване: 11 са нестандартните проби (по физикохимични показатели) в зона на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 52 - нестандартните проби (32 по микробиологични показатели, 15 по физикохимичн показатели, 5 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели, в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение през 2020 г.: 2 са нестандартните проби (по микробиологични и физикохимични показатели) в зона на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 31 - нестандартните проби (8 по микробиологични показатели, 15 по физикохимичен показател нитрати, 2 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели, 6 проби по радиологичен показател обща алфа-активност в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

През 2019 г.: 2 са нестандартните проби (по физикохимичен показател нитрати) в зона на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 48 - нестандартните проби (7 по микробиологични показатели, 15 по физикохимични показатели, 3 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели, 22 проби по радиологичен  показател обща алфа-активност и 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологичен показател обща алфа-активност) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

Зони на водоснабдяване, в които при извършен от РЗИ-Добрич мониторинг през 2021 г. са отчетени отклонения (за големите зони) и най-чести отклонения (за малките зони) от здравните изисквания за качеството на подаваната в тях вода:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека – зона Каварна, в която са отчетени 2 нестандартни проби (1 по показатели Микробно число при 22ºС, Колиформи, нитрати и 1 – по нитрати); зона Балчик, в която са отчетени 2 нестандартни проби (1 по показатели Микробно число при 22ºС, Колиформи, Ешерихия коли, цвят и мътност и 1 - мътност); зона Оброчище 2, в която са отчетени 9 нестандартни проби (8 по показател нитрати и 1 – нитрати и мътност);

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун - с 5 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Воднянци - с 4 проби, нестандартни по показател нитрати; зони Стефаново, Гешаново и Кладенци - с по 3 проби нестандартни по микробиологични показатели; зона Жегларци – с 3 нестандартни проби (1 проба с цвят и мътност, 1 проба с Ентерококи и 1 проба с Колиформи и  Ешерихия коли), зони Лясково, Тянево, Долина, Болата и Абрит - с по 2 проби нестандартни по микробиологични показатели.

За сравнение през 2020 г. това са следните зони:

- зона на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Добрич, в която са отчетени 2 проби нестандартни по показатели Микробно число при 22ºС, цвят и мътност;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун - с 4 проби, нестандартни по показател нитрати; зони Безмер и Калина – с 3 проби нестандартни по показател нитрати; зона Септемврийци - с 2 проби нестандартни по показател нитрати; зони Кладенци и Крушари - с по 2 проби нестандартни по микробиологични показатели; зона Могилище – с 2 нестандартни проби (1 проба с нитрати и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли, Микробно число при 22ºС и нитрати).

През 2019 г. - следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека: зона Добрич – с 3 нестандартни проби по показател нитрати, зона Гурково с    3 проби – по показател остатъчен свободен хлор, зона Оброчище 2 – 1 проба с мътност, зона Тервел – 1 проба с остатъчен свободен хлор и зона Добрич-запад – с 1 проба нестандартна по показател нитрати;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун с 8 нестандартни проби по показател нитрати; зони Безмер и Калина с по 4 нестандартни проби по показател нитрати; зона Било – с 3 нестандартни проби (2 – по показател нитрати и 1 проба с Ентерококи); зоните Могилище и Стефаново с по 2 нестандартни проби (зона Могилище - 2 нестандартни проби по показател нитрати и зона Стефаново – 1 проба нестандартна по показател фосфати и 1 проба с остатъчен свободен хлор).

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от водопроводната мрежа в населените места на област Добрич, извършен от „ВиК Добрич” АД.

Броят пунктове при  крана на потребителя през 2021 г. на В и К дружеството са 348, като от тях  са взети общо 400 проби, от които: 323 са анализирани по показателите на група А и 77 - анализирани по показателите на група Б.

За сравнение през 2020 г. броят пунктове при  крана на потребителя на В и К дружеството са 348, като от тях  са взети общо 429 проби, от които: 351 са анализирани по показателите на група А и 78 - анализирани по показателите на група Б.

Във връзка с неизпълнен през 2020 г. в пълен обем мониторинг от „ВиК Добрич” АД в област Добрич през 2021 г. са предприети административно-наказателни мерки спрямо отговорното лице.

През 2019 г. броят пунктове при  крана на потребителя на В и К дружеството са 458, като от тях  са взети общо 525 проби, от които: 442 са анализирани по показателите на група А и 83 - анализирани по показателите на група Б.

Общият брой нестандартни проби по мониторинговата програма при крана на потребителя през 2021 г. за „ВиК Добрич” АД е 110 (27.5%), при 98 (22.8%) за 2020 г. и 49 (9.3%) през 2019 г.

Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 16, по физикохимични показатели са 84 проби и едновременно по микробиологични и физико-химични показатели – 10 проби (Фиг. 4). Продължава тенденцията на увеличение на броя на нестандартните проби като цяло.

За сравнение несъответстващите по микробиологични показатели проби през 2020 г. са 13, по физикохимични показатели 81 проби и едновременно по микробиологични и физико-химични показатели – 4 проби.

През 2019 г. несъответстващите по микробиологични показатели проби са 2 и по физикохимични показатели 47 проби.

Фиг. 4

Относителният дял на изследваните от „ВиК Добрич” АД проби през 2021 г., дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 6.5% - отчита се отново повишение (3.9% през 2020 г. и 0.38% през 2019 г.). През последната година относителният дял на пробите с отклонения по микробиологични показатели е преминал границата от препоръчваните от СЗО 5 %.

Нестандартни по физикохимични показатели са 94 проби, което е 23.5% (при 19.8% през 2020 г. и  8.9% през 2019 г.). От тях: 46 - по показател “нитрати”, 16 – по показател „мътност“, 9 - по показател “остатъчен свободен хлор”, 7 – по показател „хром“, 7 - по показатели “мътност” и “нитрати“, 5 - по показател „желязо“, 1 по показател „амониев йон“, 1 – по показатели „мирис“ и “остатъчен свободен хлор”, 1 – по показател „мирис“ и 1 проба - по показатели “мътност” и “остатъчен свободен хлор“. Отчита се тенденция за увеличаване на нестандартни проби по показател „нитрати“ през последните години, както и по показател „хром“ през 2020 г. и 2021 г.

За сравнение през 2020 г. нестандартни по физикохимични показатели са 85 проби - 8,9 %. От тях: 37 - по показател “нитрати”, 14 – по показател „мътност“, 13 – по показател „хром“,  12 - по показател “остатъчен свободен хлор”, 3 - по показатели “мътност” и “нитрати“, 2 - по показател „желязо“, 1 – по показател „фосфати“, 1 – по показатели „нитрати“ и “остатъчен свободен хлор”, 1 – по показатели „мирис“ и “мътност” и 1 проба - по показатели “мътност” и “остатъчен свободен хлор“.

През 2019 г. нестандартни по физикохимични показатели са 47 проби - 8,9 %. От тях: 29 - по показател “нитрати”,  7 - по показател “остатъчен свободен хлор”, 4 – по показател „фосфати“, 3 - по показател „желязо“, 1 – по показател „мътност“, 1 – по показател „бор“, 1 – по показател „хром“ и 1 проба - по показатели “желязо” и “бор“.

Разпределение на несъответстващите проби по зони на водоснабдяване: 31 са нестандартните проби (1 по микробиологични показатели, 29 по физикохимични показатели и 1 едновременно по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 79 нестандартни проби (15 по микробиологични показатели, 55 по физикохимични показатели и 9 едновременно по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение през 2020 г. 27 са нестандартните проби (5 по микробиологични показатели, 21 по физикохимични показатели и 1 едновременно по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 71 нестандартни проби  (8 по микробиологични показатели, 60 по физикохимични показатели и 3 едновременно по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

През 2019 г. 9 са нестандартните проби по физикохимични показатели в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 40 нестандартни проби  (2 по микробиологични и 38 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

Зони на водоснабдяване, в които при извършен от „ВиК Добрич” АД мониторинг през 2021 г. са отчетени отклонения (за големите зони) и най-чести отклонения (за малките зони) от здравните изисквания в качеството на подаваната в тях вода:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека: зона Оброчище 2 – с 12 нестандартни проби (9 - по показател нитрати, 1 по Колиформи, мътност и нитрати, 1 проба по нитрати и мътност и 1- по желязо); зона Добрич – с 8 нестандартни проби (6 по показател нитрати, 1 по мътност и 1 проба по остатъчен свободен хлор); зона Каварна с 5 нестандартни проби (4 - по показател нитрати и 1 проба по нитрати и мътност); зона Албена с 4 нестандартни проби (1 по мътност и остатъчен свободен хлор, 1- по показател остатъчен свободен хлор, 1 – по желязо и 1 по показател мирис); зона Добрич-запад с 4 нестандартни проби (2 по нитрати, 1 – по показател желязо и 1 по Колиформи и Ешерихия коли); зона Пастир - с 1 проба с мътност и зона Гурково– 1 проба с Колиформи;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Стефаново с 6 нестандартни проби (5 по показател Колиформи и 1 – по остатъчен свободен хлор), зона Горун с 5 нестандартни проби по показател нитрати; зона Абрит с 4 нестандартни проби (2 – по Колиформи и мътност, 1ъ – по показател желязо и 1 по нитрати); зона Безмер с 4 нестандартни проби по показател нитрати); зона Кранево с 4 нестандартни проби (3 по мътност и 1 с мирис и остатъчен свободен хлор).

За сравнение, през 2020 г. това са следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека: зона Добрич – с 15 нестандартни проби (5 по микробиологичен показател Колиформи, 8 по показател нитрати, 1 по мътност и нитрати и 1 проба по Колиформи и мътност); зона Добрич-запад  - с 3 проби (1 с желязо, 1 с мътност и 1 с нитрати); зона Каварна с 3 нестандартни проби по показател нитрати; зона Албена с 3 нестандартни проби по показател остатъчен свободен хлор; зони Пастир и Оброчище 2 –с по 1 проба с мътност и зона Тервел – 1 проба с остатъчен свободен хлор;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун с 6 нестандартни проби ( 5 по показател нитрати и 1 – по мътност и нитрати); зона Безмер с 5 нестандартни проби ( 4 по показател нитрати и 1 с хром); зона Орляк с 5 нестандартни проби ( 4 с остатъчен свободен хлор и 1 с хром); зона Калина с 4 нестандартни проби ( 3 по показател нитрати и 1 по мътност и нитрати); зона Било – с 3 нестандартни проби (2 – по показател нитрати и 1 проба с хром); зона Бобовец – с 3 нестандартни проби (2 – по показател Колиформи и 1 проба с хром); зона Кранево с 3 нестандартни проби по показател мътност; зона Крупен – с 3 нестандартни проби (1 проба с нитрати, 1 - с хром и 1 проба с Ешерихия коли Колиформи и нитрати) и зона Могилище - 3 нестандартни проби ( 1 с нитрати, 1 с мътност и 1 с нитрати и остатъчен свободен хлор ).

През 2019 г. това са следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека: зона Добрич – с 3 нестандартни проби по показател нитрати, зона Гурково с    3 проби – по показател остатъчен свободен хлор, зона Оброчище 2 – 1 проба с мътност, зона Тервел – 1 проба с остатъчен свободен хлор и зона Добрич-запад – с 1 проба нестандартна по показател нитрати;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун с 8 нестандартни проби по показател нитрати; зони Безмер и Калина с по 4 нестандартни проби по показател нитрати; зона Било – с 3 нестандартни проби (2 – по показател нитрати и 1 проба с Ентерококи); зоните Могилище и Стефаново с по 2 нестандартни проби (зона Могилище - 2 нестандартни проби по показател нитрати и зона Стефаново – 1 проба нестандартна по показател фосфати и 1 проба с остатъчен свободен хлор).

През 2021 г. в общо 64 зони (през 2020 г. в 69 зони и през 2019 г. в 69 зони) на водоснабдяване в област Добрич, от страна на „ВиК Добрич“ АД не е извършен в пълен обем необходимият мониторинг по всички показатели и с необходимата минимална честота на пробовземане, съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. През 2021 г. не са пробонабрани и анализирани общо 74 броя проби (78 броя през 2020 г. и 78 броя през 2019 г.) по следните показатели: антимон, бензен, бенз(а)пирен, бромати, 1,2-дихлоретан, живак, полициклични ароматни въглеводороди, селен, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, тритий, естествен уран, обща индикативна доза, обща бета активност, обща алфа активност, радон и пестициди. По този повод ще се предприемат необходимите административно - наказателни мерки спрямо водоснабдителната организация.

Предстои въвеждане на данните за извършения през 2021 г. мониторинг  от РЗИ-Добрич в информационна система за питейните води (софтуерен продукт, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА).

Следващите фигури представят относителния дял на получените нестандартни проби в РЗИ и ВиК дружеството по години и по вид показатели, дали отклонения от здравните норми – микробиологични (Фиг. 5) и физикохимични (Фиг.6).

Фиг. 5

Фиг. 6

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от ведомствени водоизточници (ВВ), извършен от РЗИ-Добрич.

През 2021 г. са изпълнени 17 бр. мониторинговите програми, структурирани по зони за ведомствено водоснабдяване на територията на област Добрич, от общо 22 заверени програми. Не са изпълнени 5 мониторингови програми от страна на експлоатиращите фирми, като причината е липсата на финансови средства.

При извършеното пробонабиране от РЗИ-Добрич са взети общо 52 проби: анализирани по показателите за мониторинг от група А са 48 проби, а от група Б - 4. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 8 от пробите (15.4%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. Четири от пробите не съответстват по микробиологични показатели и 4 – по физико-химични показатели нитрати, цвят и мътност (2-те проби с нитрати са пробонабрани от ВВ в гр. Каварна, като водата от същия се използва само за битови нужди). (Фиг. 7)

В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2021 г, в РЗИ-Варна е изследвана вода от 4 ведомствени водоизточника в рамките на мониторинг от група Б за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел; за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон) и за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен и естествен уран. По изследваните показатели резултатите отговарят на Наредба № 9/2001 г.

За сравнение през 2020 г. са взети общо 51 проби: анализирани по показателите за мониторинг от група А са 46 проби, а от група Б - 5. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 5 от пробите (9,8%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. Една проба не съответства по микробиологични и 4 – по физико-химични показатели (2 от пробите, пробонабрани от ВВ в гр. Каварна са нестандартни по показател нитрати - водата от същия се използва само за битови нужди).

В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2020 г, в РЗИ-Варна е изследвана вода от 5 ведомствени водоизточника в рамките на мониторинг от група Б за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел; за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон) и за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен и естествен уран. По изследваните показатели резултатите отговарят на Наредба № 9/2001 г.

Във връзка с неизпълнен през 2020 г. мониторинг от водоснабдителна организация за един от ведомствените водоизточници в област Добрич през 2021 г. са предприети административно-наказателни мерки спрямо отговорното лице.

През 2019 г. са взети общо 47 проби: анализирани по показателите за мониторинг от група А са 43 проби, а от група Б - 4. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 6 от пробите (12,77%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. Две от пробите не съответстват по микробиологични и 4 – по физико-химични показатели (2 от пробите, пробонабрани от ВВ в гр. Каварна са нестандартни по показател нитрати - водата от същия се използва само за битови нужди).

В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2019 г, в РЗИ-Варна е изследвана вода от 4 ведомствени водоизточника в рамките на мониторинг от група Б за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел; за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон) и за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен и естествен уран. По изследваните показатели водата отговаря на Наредба № 9/2001 г.

Фиг. 7

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от ведомствени водоизточници, извършен от водоснабдителните организации.

При извършеното от водоснабдителните организации пробонабиране през 2021 г. са взети общо 65 проби вода: анализирани по показателите за мониторинг от група А са 48 проби, а по група Б – 17. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 12 от пробите (18,5%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9. От тях 7 проби не отговарят по микробиологични показатели, 2 – по физико-химични показатели (цвят и желязо), 2 проба – едновременно по микробиологични и физикохимични показатели (Колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи, Микробно число и нитрати) и 1 проба – по радиологичен показател обща алфа активност.

От водоснабдителните организации са предприети мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, включително и за оптимизиране дезинфекцията на водата. Взети и анализирани са контролни проби вода, като в РЗИ-Добрич са представени протоколи от лабораторни анализи на водата, с резултати отговарящи на здравните норми по показателите, дали отклонения от изискванията на Наредба №9.

По радиологични показатели са изследвани 16 проби вода: обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза, радон-222 и тритий. Получените резултати за 15 от пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г., в една проба (от ВВ в гр. Каварна, като водата от същия се използва само за битови нужди) е установена завишена стойност по показател обща алфа активност. От фирмата, е извършено контролно изпитване в акредитирана лаборатория, очакват се резултатите.

За сравнение през 2020 г. са взети общо 66 проби вода: анализирани по показателите за мониторинг от група А са 50 проби, а по група Б – 16. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 6 от пробите (9.1%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9. От тях 5 проби не отговарят по физико-химични показатели (нитрати, желязо и остатъчен свободен хлор) и 1 проба - по микробиологични показатели (Колиформи и Микробно число).

От водоснабдителните организации са предприети мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, включително и за оптимизиране дезинфекцията на водата. Взети и анализирани са контролни проби вода, като в РЗИ-Добрич са представени протоколи от лабораторни анализи на водата, с резултати отговарящи на здравните норми по показателите, дали отклонения от изискванията на Наредба №9.

По радиологични показатели са изследвани 16 проби вода: обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза, радон-222 и тритий. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

През 2019 г. са взети общо 65 проби вода: анализирани по показателите за мониторинг от група А са 46 проби, а по група Б – 19. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 7 от пробите (10,77%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9. От тях 4 проби не отговарят по физико-химични показатели (нитрати и остатъчен свободен хлор) и 3 проби - по микробиологични показатели (Колиформи и Микробно число).

От водоснабдителните организации са предприети мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, включително и за оптимизиране дезинфекцията на водата. Взети и анализирани са контролни проби вода, като в РЗИ-Добрич са представени протоколи от лабораторни анализи на водата, с резултати отговарящи на здравните норми по показателите, дали отклонения от изискванията на Наредба №9.

По радиологични показатели са изследвани 19 проби вода: обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза, радон-222 и тритий. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

Фиг. 8

Фиг. 9

Фиг. 10

Всички планирани за изследване през 2021 г. проби от РЗИ-Добрич са пробонабрани и анализирани. От страна на водоснабдителните организации през 2021 г. е установено неизпълнение на заложения в мониторинговата програма лабораторен контрол от 5 фирми, една от които е в производство по несъстоятелност, като дейността й се ограничава финансово от съдебни решения. РЗИ-Добрич ще предприеме съответните административно-наказателни мерки във връзка с неизпълнение на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Предстои въвеждане на данните за извършения през 2021 г. мониторинг  както от РЗИ-Добрич, така и от водоснабдителните организации, експлоатиращи ведомствени водоизточници в информационна система за питейните води (софтуерен продукт, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА).

Извършени контролни проверки от РЗИ – общо 56 бр., от тях 16 - във връзка с постъпили жалби и сигнали и 40 проверки по изпълнение на предписани мероприятия, като във връзка с установени нарушения на чл. 44 от Закона за здравето и чл. 200, ал. 1, т. 34 от Закона за водите са предприети необходимите административно-наказателни мерки спрямо отговорните лица.

Насочен контрол върху качеството на питейната вода, проведен от РЗИ-Добрич във връзка с постъпили сигнали/жалби.

По повод подадени 16 сигнала за влошено качество на питейната вода в 8 населени места от област Добрич са изследвани общо 182 проби вода по физико-химични и микробиологични показатели. От тях 62 проби са нестандартни: 11 по микробиологични, 29 - по физико-химични показатели и 22 едновременно по микробиологични и физико-химични показатели. Постъпилите 6 сигнала за спряно водоподаване в две населени места в областта са пренасочени към водоснабдителното дружество „ВиК Добрич“ АД за решаване на проблемите по компетентност.

За сравнение, през 2020 г. са подадени 20 сигнала за влошено качество на питейната вода  в 12 населени места от област Добрич и  са изследвани общо 61 проби вода по физико-химични и микробиологични показатели. От тях 24 проби са нестандартни: 1 по микробиологични, 15 - по физико-химични показатели и 8 едновременно по микробиологични и физико-химични показатели.

През 2019 г. са подадени 8 сигнала за влошено качество на питейната вода  в 7 населени места от област Добрич са изследвани общо 67 проби вода по физико-химични и микробиологични показатели. От тях 13 проби са нестандартни: 2 по микробиологични и 11 - по физико-химични показатели.

През второ тримесечие на  2021 г. по повод постъпили сигнали за мътна вода, подавана във водопроводната мрежа на гр. Добрич, КК Албена-горна зона и с. Стожер вследствие на неблагоприятни метеорологични условия - обилни валежи от дъжд е предприето пробонабиране на проби вода от пунктове при крана на потребителя, като за периода 20-28.06.2021 г. са взети общо 50 бр. проби вода. Пробите са анализирани по физико-химични и микробиологични показатели. Част от пробите са показали отклонения от здравните изисквания. Издадени са 3 бр. предписания до „ВиК Добрич“ АД за предприемане на мерки и привеждане качеството на водата в зоните на водоснабдяване Добрич, Стефаново, Стожер и Албена, съгласно нормативните изисквания. По повод установено нарушение на чл. 3, Приложение 1, табл. А1 и табл. В от Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели  във връзка с  чл. 200, ал. 1, т. 34 от Закона за водите, спрямо водоснабдителното дружество са предприети административно-наказателни мерки.

Извършени са проверки на централни водоизточници, водоснабдителни съоръжения -  водоеми, водонапорни кули и помпени станции, засегнати от наводненията с цел контрол на предприетите от водоснабдителното дружество мерки. Установено е, че от част от водоизточниците в засегнатите зони са със спряно водочерпене, засилен е режимът на хлориране в помпените станции, предприето е източване на водата през хидранти.

РЗИ-Добрич своевременно и периодично е информирала, вкл. и чрез медиите населението от засегнатите зони на водоснабдяване за установените отклонения  в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, пригодността й за използване за питейни цели, дала е препоръки към населението за ползване на бутилирана вода за питейни цели, за преваряване на водата от резервни съдове.

През 2020 г. и 2019 г., не е имало случаи на засегнати водоизточници и водоснабдителни съоръжения вследствие неблагоприятни метеорологични условия.

Предприетите мерки за подобряване на водоснабдяването и качеството на подаваната вода за питейно-битови цели са представени в следните основни направления:

- От РЗИ-Добрич:

- по повод установени отклонения в качеството на подаваната във водопроводната мрежа вода през 2021 г. са издадени общо 32 предписания до „ВиК Добрич” АД  за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. Проконтролирани и  изпълнени са 29 предписания. Не са изпълнени в определения срок 3 предписания, по повод на което са съставени и връчени на юридическото лице 3 акта за установените административни нарушения по чл. 44 от Закона за здравето.

Съставени и връчени са 2 акта на „ВиК Добрич“ АД за подаване на вода за питейно-битови цели на населението в гр. Добрич, КК Албена-горна зона и с. Стожер с качества, неотговарящи на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

За шест от ведомствените водоизточници по повод установени отклонения в качеството на подаваната от тях вода са издадени 6 предписания до фирмите, експлоатиращи обектите за предприемане на необходимите мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания и представяне на протоколи от изследване на проба вода с резултати, съответстващи на Наредба № 9/2001 г. Същите са изпълнени.

- във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности по МТБ на обектите (ремонтни дейности, ограждане, обозначаване и благоустрояване на СОЗ), са издадени общо 7 хигиенни предписания;

- във връзка със стартирали процедури по регистрация на водоснабдителни обекти са издадени 4 предписания, които са изпълнени в указаните срокове и обектите са вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение. През 2021 г. са регистрирани общо 3 водоснабдителни обекта - водоизточник, водоем и помпена станция.

Предоставяна е необходимата информация за потребителите:

- кметовете на общини и населени места, при необходимост и ОДБХ-Добрич, своевременно са уведомявани в случаите на персистиращи отклонения в качеството на питейната вода, представляващи риск за здравето на потребителите, с оглед информиране на населението същата да не се използва за питейно-битови цели. Впоследствие допълнително са информирани след привеждането й в съответствие със здравните изисквания;

- текущо на две седмици и при необходимост чрез интернет страницата на РЗИ-Добрич е предоставяна на населението актуална информация за резултатите от извършените лабораторни анализи през периода, вкл. и случаите на установени отклонения  в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, предприетите мерки от страна на контролния орган и водоснабдителната организация.

- От водоснабдителните организации:

- мерки за балансиране на водоподаването, оптимизиране на дезинфекцията на водата, промиване на водопреносната мрежа;

- мерки за информиране на засегнатите потребители в случаите на установени отклонения  в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, когато тези отклонения могат да създадат риск за тяхното здраве.

- От общините с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода:

-  община Добрич – за периода 2019-2020 г. са реконструирани и въведени в експлоатация общо 82 957 м водопроводи от тръби полиетилен висока плътност в едно с 5 115 бр. сградни водопроводни отклонения по реализиран проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“. През 2021 г. няма реконструирани водопроводи.

Предвидени за 2022 г. са дейности по реконструкция на 2 222 м водопровод в кв. Рилци, за което са отпуснати финансови средства.

- община Добричка – рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Карапелит - 2600 м.

За 2022 г. е планирана подмяна на главни водопроводи на седем населени места в община Добричка и захранващ водопровод на с. Стожер.

- община Шабла – извършен е ремонт на водопроводи по пет улици в гр. Шабла и на част от водопровод в с. Дуранкулак.

За 2022 г. са планирани за рехабилитация водопроводи в с. Горун, с. Тюленово и с. Граничар, община Шабла.

- община Тервел – рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Нова Камена – 850 м.

За 2022 г. е планирана рехабилитация на 1495 м от вътрешна водопроводна мрежа на с. Орляк.

- община Каварна – дейности по: рехабилитация на водопроводи по две улици в гр. Каварна; изпълнение на строително-монтажни работи за проект № 08/07/2/0/00685 Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на Община Каварна. Окончателно е завършен подобект: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Българево, община Каварна.

- община Ген. Тошево – с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода през 2021 г. е извършена рехабилитация на водопровод по ул. Васил Априлов, в гр. Ген. Тошево и подмяна на съществуващ водопровод по ул. Хан Аспарух, кв. Пастир.

Завършени са строително-монтажни работи по Проект 08/07/2/0/00641 "Рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, община Ген. Тошево".

За обект с. Спасово общата дължина на водопроводите за реконструкция са 3702 м.

За обект с. Кардам общата дължина на водопроводите за реконструкция са 4603 м.

За обект с. Люляково общата дължина на водопроводите за реконструкция са 3491 м.

През 2022 г. се предвижда изпълнение на следните мерки:

- проектиране на "Рехабилитация на уличен водопровод по ул. Дочо Михайлов", гр. Ген. Тошево;

- доизграждане на битова канализация в гр. Ген. Тошево.

- община Крушари – през 2021 г. приключи Проект "Рехабилитация на водопроводи в населените места в Община Крушари". Рехабилитирани са части от вътрешната водоснабдителна мрежа в селата Крушари, Коритен, Телериг, Лозенец, Северци  и Полк. Дяково.

За 2022 г. е планирано осъществяването на Проект "Реконструкция на помпена станция, резервоар и подмяна на довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци". Целта на проекта е изграждане на довеждащи водопроводи към двете населени места, поради голямата амортизация на съществуващите съоръжения.

Изводи и препоръки:

    - Основните фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в областта до голяма степен се запазват същите:

- амортизирани съоръжения и водопроводна мрежа  -  в тази връзка е необходимо адекватно планиране и успешно реализиране от „ВиК Добрич“ АД  на мерки във връзка с проекти по рехабилитация и подновяване на водоснабдителните мрежи в областта, което ще допринесе за подобряване качеството на питейната вода. Необходимо е приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич  с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество питейна вода, отговаряща на здравните изисквания;

- масово използване в селското стопанство на торове и препарати за растителна защита при неглежиране на нормативните изисквания - компетентните институции следва да съблюдават изпълнението от земеделските стопани на програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници в област Добрич - уязвима зона, съгласно съгласно Заповед №РД09-222/27.02.2020 г. на МЗХ и № РД-237/17.03.2020 г. на МОСВ;

- неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, което възпрепятства предприемане на мерките, разписани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди - по смисъла на чл. 51 от наредбата, титулярите на разрешението за водоползване - в т. ч. ВиК оператора, организира  наблюдение за спазването на охранителните режими в границите на СОЗ. Мерките, които е необходимо да предприеме “ВиК Добрич” АД с оглед трайното решаване на проблема, свързан с наличие на нитрати над допустимата норма в питейните води, подавани във водопроводната мрежа на населените места в област Добрич, следва да бъдат разгледани, оценени и предвидени като задължителни и  приоритетни при изготвяне на прединвестиционни проучвания към регионалния план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на “ВиК Добрич” АД.

2.  При мониторинга на РЗИ-Добрич се наблюдава увеличение на относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя - с около 11,2%, спрямо този през 2020 г. и с около 2,7% спрямо 2019 г. При мониторинга на „ВиК Добрич” АД се наблюдава същата тенденция (за периода 2019 г. – 2021 г. процентът нестандартни проби се е увеличил с близо 18,2%). Прави впечатление значителното увеличение на броя нестандартни проби по показател нитрати, установени във все повече населени места от областта.

3. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя за ведомствените водоизточници при мониторинга на РЗИ-Добрич бележи увеличение от около 1,7% спрямо 2020 г. Спрямо 2019 г. – за РЗИ-Добрич се отчита спад на относителния дял нестандартни проби с общо 1,2%, а за водоснабдителните организации – увеличение с 7,9% спрямо 2020 г. и 6,1% спрямо 2019 г.

4. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя в региона, установени при извършения през 2021 г. цялостен мониторинг отчита повишение с 7,2 % в сравнение с 2020 и с 11,7% спрямо 2019 г.

5. Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно-чревни инфекции не е доказана причинно-следствена връзка.

Изготвил:

Инж. Янка Балканска

Началник отдел ДЗК