АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.03.2023 – 31.03.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 23 | 34 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 26 | 33 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 7 | 7 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Могилище - нитрати 73,6 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Крупен - нитрати 78,5 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Септемврийци - нитрати 104,5 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Белгун - Колиформи 48 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 26 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Загорци - Колиформи 56 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Габер - Колиформи 22 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Крушари - Колиформи 66 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | с. Дебрене - нитрати 96,4 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Пор. Чунчево - нитрати 68,9 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Горун - нитрати 71,4 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Безмер - нитрати 57,9 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Гуслар - нитрати 59,1 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Мали извор - нитрати 57,5 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Сърнец - нитрати 58,3 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 7 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 5

От тях:

- Салмонелози – 2

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 3

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: издадени са 2 бр. предписания до “ВиК Добрич” АД. По повод проверка на същите, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 3 проби вода от крана на потребителя от с. Белгун, с. Загорци и с. Габер по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли. Получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

Във връзка с нестандартни проби вода от предходен период от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и съвместно с представител на РЗИ-Добрич са пробонабрани и извършени контролни изпитвания в 2 населени места, като са взети 2 бр. проби вода от  с. Хаджи Димитър за изследване по микробиологичен показател Микробно число при 22℃ и от с. Ведрина за изследване по физико-химичен показател мътност, като получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

С писмо е уведомена ОДБХ, гр. Добрич за нестандартна по микробиологични показатели проба вода, пробонабрана от кухненския блок в детска градина, с. Крушари. След отстраняване на установените несъответствия и привеждане качеството на водата в населеното място, съгласно нормативните изисквания (получени стандартни резултати при извършения насочен лабораторен контрол) е информирана ОДБХ, гр. Добрич.