АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ЗА 2018 г.

Цел:

Приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество качествена питейна вода.

Основа за действие:

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подземни води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (Обн. ДВ  бр. 30/2001 г.), същите се подлагат  на  задължително обеззаразяване.

Водовземането се осъществява от шахтови, сондажни (тръбни) кладенци и каптирани извори чрез съответните водовземни съоръжения. От посочените водоизточници най-разпространени са сондажните кладенци. Водата от тях се изпомпва с потопяеми помпи и след това постъпва в черпателни резервоари на помпените станции. От там чрез препомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоснабдителни водоеми. Обеззаразяването на водата се извършва или при самия водоизточник, или в помпени станции към водоеми.

Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на потребителя, т. е. от водопроводната мрежа на населените места.

На територията на област Добрич има 18 водоснабдителни организации. Само в едно населено място (с. Травник) в община Каварна няма централно водоснабдяване. Там населението е осигурявано с питейна вода чрез цистерна, която периодично е захранвана с вода от  08. Зона Каварна и е обеззаразявана на място. Във връзка с постъпило през м. септември 2018 г. в РЗИ-Добрич уведомително писмо от кметския наместник на с. Травник, относно преустановяване ползването на вода за питейно-битови цели от осигуряваната досега цистерна, поради липсата на жители в населеното място, с писмо е изискано потвърждение от кмета на община Каварна, както и предоставяне на допълнителна информация по проблема: перспектива за населеното място; вероятност за заселване (дори само през летния сезон); възможност за осигуряване на функционираща водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване.

Останалите водоснабдителни организации доставят питейна вода за производство на храни, за промишлени и селскостопански обекти и обекти с обществено предназначение.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) в началото на 2018 г. са съгласувани, а впоследствие е проконтролирано изпълнението на общо 17 мониторингови програми на водоснабдителни организации, осигуряващи вода за питейно-битови цели на територията на област Добрич, при спазване изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. За сравнение през 2017 г. са реализирани  18  мониторингови програми, а през 2016 г. - 17 мониторингови програми.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) всички планирани от РЗИ-Добрич лъчови пробонабирания по зони на водоснабдяване, са осъществени. Планът за контролен мониторинг на качеството на питейната вода е разработен в съответствие с новите изисквания на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. Обхванати са всички зони на водоснабдяване в областта - общо 70  (49 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 21 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека). След приспадане количеството водни загуби по водопреносната система и изчисляване реалните обеми в зоните на водоснабдяване, получени от Q4-Q7 по смисъла на Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, са определени:

- 9 големи зони на водоснабдяване, от които 2 зони – 08.Тервел и 08.зона Пастир са с актуален обем под 1000  м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 2 зони – 08.Зона Оброчище 2 и 08.зона Гурково са с актуален обем над 1000  м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

- 61 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение, през 2017 г. обхванатите зони на водоснабдяване по съвместната мониторингова програма с „ВиК Добрич“ АД са 69 - 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 9 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие. През 2016 г. обхванатите зони на водоснабдяване по тази мониторингова програма са 70 - 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 10 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие.

Област Добрич:

Област Добрич обхваща 4 719 км2, от които 3 800 206 дка са обработваема земя. На територията има над 30 000 стопанства. Използваните в селското стопанство торове и препарати до голяма степен са причина за установените при мониторинга трайни отклоненията по показател «нитрати» през последните 2016 г., 2017 г., и 2018 г. Това е един от основните проблеми за решаване по отношение качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в региона, наред с амортизираната водопроводна система и чести аварии, водещи до прекъсване на водоподаването, както и липсата на учредени и поддържани санитарно-охранителни зони (СОЗ).

Общо изследвани  от  РЗИ и водоснабдителните организации през 2018 г. са 879 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 111 проби (12.6 %). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 40, по физикохимични показатели са 43 проби, 15 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели и 13 проби са нестандартни  по радиологичен показател обща алфа активност (Фиг. 1).

Фигура 1

За сравнение през 2017 г. общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации са 953 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 136 проби (14.3%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 53, по физикохимични показатели са 68 проби, 14 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели и 1 проба е нестандартна по радиологичен показател обща алфа активност.

В таблица 1 е показано разпределението на резултатите от пробонабирането по общини. От нея става ясно, че питейна вода с най-добри качества е консумирало населението на община Крушари, община Тервел и община Добрич, (фиг. 2, 3, 4 и 5). С най-лошо качество е питейната вода, консумирана от населението в община Каварна.

|  | % стандартни проби | % нестандартни по микробиологични показатели | % нестандартни по физикохимични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели | % нестандартни по радиологични показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 91.3 | 4.1 | 1.3 | 1.3 | 2 |
| Добричка | 89.66 | 6.54 | 1.4 | 0 | 2.4 |
| Балчик | 91.1 | 1.5 | 4.4 | 1.5 | 1.5 |
| Каварна | 61.2 | 6.5 | 22 | 8.3 | 2 |
| Шабла | 85.0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Г.Тошево | 90.9 | 2.7 | 5.4 | 1 | 0 |
| Крушари | 97.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| Тервел | 92.3 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Общо за областта | 87.4 | 4.6 | 5.1 | 1.7 | 1.2 |

Таблица 1

Сравнявайки качеството на питейната вода за двугодишен период от време в различните общини (Фиг.2) е констатирано, че в общините  Крушари, Тервел, Ген. Тошево, Каварна и Балчик е отчетено  подобрение на качеството на питейната вода. В останалите общини е установен в по-малка или по-голяма степен спад в качеството на питейната вода.

Фигура 2

Видно от фигура 3, през 2018 г. се наблюдава повишаване на относителния дял нестандартни проби питейна вода по микробиологични показатели в общините  – Добрич, Добричка и Шабла. Във всички други общини се забелязва спад в процентното несъответствие по горецитирания показател.

Фигура 3

Проследявайки пробите с физико-химични отклонения, видно от фигура 4, прави впечатление че в общините Добрич, Каварна, Шабла, Ген. Тошево, Тервел  и  Крушари  качеството на водите е с подобрени параметри.

Фигура 4

Видно от фигура 5, имаме несъответствия едновременно по микробиологични и физико-химични показатели в пет от общините – Добрич, Балчик, Каварна, Ген. Тошево и Тервел, като за предходната 2017 г. са били само три.

Фигура 5

Фигура 6 представя потреблението на вода през последните три години (по данни на “ВиК Добрич” АД), при което е видно, че през последната 2018 г. има повишаване на  консумацията на вода, спрямо потреблението през предходните 2016 и 2017 г., особено при черноморските общини, което най-вероятно се дължи на различното потребление на вода в курортна зона.

Фигура 6

Община гр. Добрич:

На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покритие на денонощната консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър (посока гр. Варна) и един водоем в местността “Дъбовете” (посока гр. Шумен). Общата вместимост на водоемите е 22 000 м3. По данни на “ВиК Добрич” АД, общото водопотребление за 2018 г. в гр. Добрич е 94.7 л/ж/днщ.

През 2018 г. резултатите от проведения мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните общо  149 бр. проби питейна вода от крана на потребителя  показват, че 13 бр. или (8.7%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., което представлява 91.3 % съответствие (фиг.7). 6 бр. проби или 4.1% несъответствие по микробиологични показатели, 2 бр. проби или 1.3% несъответствие по физикохимични показатели, 2 бр. проби или 1.3% несъответствие едновременно по микробиологични и физикохимични показатели и 3 бр. проби или 2% несъответствие по радиологични показатели.

Фигура 7

За сравнение, през 2017 г. резултатите от проведения мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните общо  111 бр. проби питейна вода от крана на потребителя  показват, че 4 бр. или (3.6%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., което представлява 96.4 % съответствие. Отклоненията в четирите проби са по физико-химични показатели.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 7 ведомствени водоизточника (ВВ ЗКПУ ”Успех”, ВВ “Савимекс”, ВВ “Келто”, ВВ “Мандра Рилци”, ВВ ”Тедива”, ВВ ”Гъша кланица”, ВВ „Ел-Си-Ем“)  на територията на гр. Добрич. В хода на провеждания мониторинг общо от РЗИ и ВВ са изследвани 40 проби вода, като три проби не отговарят на  здравните изисквания: 1 бр. едновременно по физ.-химимични и микробиологични показатели (Колиформи, Ешерихия коли и нитрати), 1 бр. по микробиологични (Колиформи и Ешерихия коли) и 1 - по физикохимични показатели (ост. Хлор).

За сравнение, през 2017 г. общо от РЗИ и ВВ са изследвани 55 проби вода, като 3 проби не отговарят на  здравните изисквания по физико-химични показатели.

Община Добричка:

Общината се състои от 68 села, разположени на обща площ 1298 км2.

На територията й са изградени 53 бр. подземни резервоари с обща вместимост 9695м3 и 3 куловодоема – “Стожер”, “Гешаново” и в района на “Шевели могила”. За 2018 г. населението на Община Добричка е средно обезпечено с 90.7 л/ж/днщ. питейни води.

От изследваните общо 214 броя проби вода в община Добричка през 2018 г., регистрираните нестандартни проби са 22 (от 18 населени места на територията на общината), което представлява 10.34% несъответствие (фиг. 5). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

# по микробиологични показатели – 14 проби  са с  Ешерихия коли и/или Колиформи  от 11 до 96 КОЕ /100 мл в селата Черна,  Богдан, Драганово, Опанец, Плачи дол, Карапелит, Пчелник, Козлодуйци, Безводица, Бранище, Стефаново, Пчелино и Батово.

- по физикохимични показатели – 3 проби  с отклонения по показатели: мътност и /или цвят – неприемливи за потребителите и желязо 550 мг/л в селата Бранище, Стефаново и Ведрина.

- по радиологични показатели – 5 проби са с отклонения по показател обща алфа активност в с. Змеево, с. Победа, с. Ведрина, с. Бенковски и с. Одринци.

Фигура 8

За сравнение, в община Добричка през 2017 г., регистрираните нестандартни проби са 8 (от 8 населени места на територията на общината), което представлява 3.9% несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани:

- 2 ведомствени водоизточника  (с. Житница и с. Стожер) на територията на община Добричка, като от РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 10 проби вода, които  отговарят на здравните изисквания. За сравнение, през 2017 г. са изследвани общо 8 проби вода, които  отговарят на здравните изисквания;

- обществен местен водоизточник, с. Прилеп, община Добричка – поради установени  през 2015 г. нестандартни резултати по показател „нитрати“ е поставена трайна маркировка „Водата е негодна за пиене“ и пробонабиране както през 2017 г., в тази връзка изследване през 2018 г. не е извършвано. От обществен местен водоизточник в с. Пчелник е изследвана една проба вода по показателите от  група „А“ на Наредба №9/2001 г., която отговаря на здравните изисквания.

Община Балчик:

Населението на Община Балчик е съсредоточено в 1 град и 22 села. На територията на общината - 523 км2  площ, се намира един от най-големите български туристически комплекси - “Албена”. През 2018 г. общото водопотребление на нейна територия е 248.2 л/ж/днщ.

От изследваните 135 броя проби вода в община Балчик през 2018 г., регистрираните нестандартни проби са 12, пробонабрани от  населените места на територията на общината, което представлява 8.9 %  несъответствие (фиг. 9). Отклоненията от Наредба № 9/ 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – две проби са с  Колиформи и Ешерихия коли от 81 до 108 КОЕ /100 мл в с.  Оброчище и КК Албена;

- по физикохимични показатели – шест проби: 2 проби с остатъчен хлор и четири проби с мирис, мътност и цвят неприемливи в селата Кранево и Рогачево;

- едновременно по физикохимични и микробиологични показатели: 2 проби са нестандартни-Колиформи и мирис и мътност – неприемливи за потребителя;

- по радиологични показатели - 2 проби са с отклонения по показател обща алфа активност в гр. Балчик и в КК Албена.

Фигура 9

За сравнение, през 2017 г., регистрираните нестандартни проби са 16, което представлява 13.7 %  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение като ведомствен водоизточник на територията на община Балчик е вписан 1 ведомствен водоизточник (с. Рогачево). Като ведомствени водоизточници се мониторират три минерални водоизточника (МВ “Р-184х” с. Рогачево, МВ “Р-178х” Голф игрище и  МВ „Р-177х”, местност Табията), чиято обеззаразена вода се използва за питейно-битови цели в обекти с обществено предназначение. От РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 20 проби вода, като 6 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични  и микробиологични показатели.

За сравнение, през 2017 г. от РЗИ и ВВ са изследвани общо 15 проби вода, като 6 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични  и микробиологични показатели.

На територията на общината има два обществени местни водоизточника - ОМВ, който е с минерална вода от МВ „Р-149х”, находящ се в КК Албена. Водата от минералния ОМВ се мониторира, съгласно  Приложение №5 от Наредба №14/87 г. за  курортните ресурси, курортните местности и курортите. При изследване на 4 проби вода, взети от ОМВ, КК Албена, 1 проба вода не отговаря на изискванията на Наредба № 14/1987 г. по микробиологични показатели Колиформи при 37°С,  Ешерихия коли при 37°С, Микробно число при 37°С и Ентерококи. При извършено повторно пробонабиране и анализиране на проба вода отново са установени нестандартни резултати по микробиологични показатели. Издадено е предписание до отговорното лице  за поставяне на трайна маркировка на местния водоизточник „Водата е негодна за пиене“, с цел информиране на потребителите и опазване тяхното здраве. Същото е проконтролирано и изпълнено.  Впоследствие от експлоатиращата фирма е представен протокол от анализ на проба вода от обществения местен минерален водоизточник, с резултати съответстващи на Наредба № 14/1987 г. на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

Обществен местен водоизточник в с. Кранево е с трайна маркировка „Водата е негодна за пиене“, с цел информиране на потребителите и опазване здравето на населението и не е изследван през настоящата година.

Община Каварна:

Територията на Община Каварна е с площ 483 км2 и обхваща част от Южнодобруджанската равнина и живописното Добруджанско черноморско крайбрежие. Населението е съсредоточено в 21 населени места - 1 град и 20 села. На север от нос Калиакра в “Залива на птиците” е изграден курортният комплекс “Русалка”.

През всичките месеци на 2018 година в община Каварна не е имало режимно водоподаване.  Общото водопотребление за общината е 124 л/ж/днщ.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Каварна е установено, че в с. Хаджи Димитър, с. Поручик Чунчево, с. Камен бряг, зона Горун, с. Могилище, зона Могилище, с. Крупен, зона Крупен, с. Било, зона Било, с. Септемврийци, зона Белгун, проблемът с качеството на водата по показател „нитрати” персистира във времето.

От изследваните 108 проби вода в община Каварна през 2018 г., регистрираните нестандартни проби (от 18 населени места на територията на общината) са 41, т. е. 38.8 %  несъответствие (фиг.10). Установените отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

-  микробиологични показатели: 7 проби са нестандартни: 1 проба в с. Нейково – Коли форми 97 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли 86 КОЕ/100 мл; 2 проби в КК Русалка - Коли форми 48 КОЕ/100 мл и Ешерихия коли 40 КОЕ/100 мл и Колиформи 26 КОЕ/100 мл и Ешерихия коли 12 КОЕ/100 мл; 1 проба в с. Белгун - Колиформи 43 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли 23 КОЕ/100 мл, 1 проба в с. Топола – Колиформи 48 КОЕ/100 мл и Ешерихия коли 12 КОЕ/100 мл; 1 проба в с. Божурец - Колиформи – 56 КОЕ/100 мл и Ешерихия коли 14 КОЕ/100 мл и 1 проба в с. Селце - Колиформи 59 КОЕ/100 мл и Ешерихия коли 22 КОЕ/100 мл;

- физикохимични показатели: нитрати (трайни отклонения) в питейните води са регистрирани при  23 от пробите в селата  Хаджи Димитър, Било, Камен бряг, Пор. Чунчево, Могилище, Септемврийци, Крупен, Раковски, Българево и гр. Каварна, като отклоненията варират от 51.5 мг/л до 86.6 мг/л, 1 проба по показател желязо-310 мг/л в с. Селце и 1 проба по показател-мътност неприемлива за потребителя в гр. Каварна;

- едновременно по физикохимични и микробиологични показатели: 9 проби са нестандартни: 2 проби в с. Могилище – Колиформи - 89 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли – 101 КОЕ/100 мл и нитрати (трайни отклонения) – 69 мг/л и Колиформи - 47 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли – 21 КОЕ/100 мл и нитрати (трайни отклонения) – 72.4 мг/л, 2 проби в с. Било - Колиформи 68 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли – 41 КОЕ/100 мл и  нитрати (трайни отклонения) – 87.2 мг/л  и Колиформи - 37 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли – 14 КОЕ/100 мл, нитрати (трайни отклонения) – 79.2 мг/л и мътност неприемлива за потребителя, 1 проба в с. Белгун - Колиформи,  Ешерихия коли 200 КОЕ/100 мл и нитрати 82.4 мг/л, 1 проба в с. Септемврийци – Колиформи – 10КОЕ/100мл и нитрати 91.8 мг/л, 1 проба в с. Нейково – Колиформи – 15 КОЕ/100 мл и мътност неприемлива за потребителя, 1 проба в с. Камен бряг с Колиформи 33 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли – 14 КОЕ/100 мл и  нитрати (трайни отклонения) – 75.6 мг/л  и 1 проба в с. Хаджи Димитър – Колиформи – 39 КОЕ/100мл, Ешерихия коли – 23 КОЕ/100 мл и нитрати – 60.8 мг/л.

- по радиологични показатели - 2 проби са с отклонения по показател обща алфа активност в гр. Каварна и в с. Вранино.

Фигура 10

За сравнение, през 2017 г., регистрираните нестандартни проби (от 14 населени места на територията на общината) са 48, т. е. 56.5%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение като ведомствени водоизточници на територията на община Каварна е вписан 1 ведомствен водоизточник (ВВ при ДВУИ - с. Българево).  Като ведомствени водоизточници се мониторират три минерални водоизточника (МВ “ВН-39”, МВ “R-54x” в местност Иканталъка и МВ “Р-33а”, КК Бялата Лагуна), чиято обеззаразена вода се използва за питейно-битови цели в обекти с обществено предназначение. От РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 20 проби вода, като 2 проби не  отговарят на здравните изисквания - 1 по физико-химични показател-желязо и 1 по показатели мирис и мътност неприемливи.

За сравнение, през 2017 г. от РЗИ и ВВ са изследвани общо 19 проби вода, като 1 проба не  отговаря на здравните изисквания по физико-химични показатели и 1 проба по радиологични показатели  – обща алфа активност.

На територията на общината има два обществени местни водоизточника (ОМВ, “крайбрежна зона”, гр. Каварна, който е с минерална вода от МВ - „R-113”, находящ се в курортната зона на гр. Каварна и ОМВ, гр. Каварна, кв. 92, парцел 4 - до бившето зимно кино). Водата от минералния МОВ се мониторира, съгласно  Приложение №5 от Наредба №14/87 г. за  курортните ресурси, курортните местности и курортите. При изследване на 4 проби вода, взети от ОМВ, гр. Каварна - курортна зона,  не са констатирани отклонения от здравните норми. Извършено е контролно  изследване на 2 проби вода за питейно-битови цели по показателите от група „А“ на Наредба №9/2001 г.  от  ОМВ, гр. Каварна, кв. 92, парцел 4 - до бившето зимно кино с  поставен траен надпис „Водата е негодна за пиене, за който е издадено предписание през 2007 г. във връзка с установени нестандартни резултати по микробиологични показатели. Получените резултати удостоверяват, че същите отговарят на здравните изисквания и не съществува потенциален риск за здравето на потребителите. В тази връзка с писмо е информиран кмета на община Каварна относно предприемане на мерки за отстраняване на горепосочения надпис.

Община Шабла:

Община Шабла заема най-североизточната част от Добричка област. Разположена е на площ 250 км2 и обхваща 16 населени места - 1 град и 15 села.

През 2018 година режимно водоподаване не е имало.

По данни на “ВиК Добрич” АД общото водопотребление в общината е 117 л/ж/днщ.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Шабла се вижда, че  с. Тюленово  и с. Горун, зона Горун, са населени места от общината, при които е налице периодично подаване към консуматорите на вода с трайни отклонения по показател нитрати.

През  2018 г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 16 населени места, с 40 проби по физикохимични  и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 6, което представлява 15 % несъответствие (фиг.11). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са:

- по микробиологични показатели – четири проби са с отклонения - Колиформи – от 38 до 148 КОЕ /100 мл и  Ешерихия коли от 33 до 148 КОЕ /100 мл в селата  Дуранкулак, Смин, Ваклино и Пролез.

-  по физикохимични показатели: 2 проби са с регистрирано несъответствие по показател нитрати – с. Горун – 74.5 мг/л и в с. Тюленово – 74.4 мг/л.

Фигура 11

За сравнение, през  2017 г. регистрираните нестандартни проби са 7, което представлява 12.3 % несъответствие.

Община Генерал Тошево:

Общината е разположена на площ от 986 кв. км. На нейната територия има 42 селища - 1 град и 41 села. Обработваемата земя е 800 000 дка.

През 2018 година не е имало режимно водоснабдяване.

По данни на “ВиК Добрич” АД общото водопотребление в общината е 106.1 л/ж/днщ.

От изследваните общо 111 броя проби води в община Ген. Тошево през 2018 г., регистрираните нестандартни проби са 10 бр. или 9.1%  несъответствие (фиг. 12), от 7 населени места на територията на общината. Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – 3 проби нестандартни,  1 проба в с. Спасово – Колиформи и Ешерихия коли  100 КОЕ/100 мл, 1 проба в с. Малина Ентерококи - 15 КОЕ/100 мл   и 1 проба в ДЗИ-Петлешково – Коли форми и Ешерихия коли.

- по физикохимични показатели – 6 проби  с трайни отклонения  по показател нитрати в питейните води,  регистрирани в селата: Великово, Калина  и с. Средина  – от 74.6 мг/л до 85.6 мг/л и 1 проба в с. Преселенци  - мътност неприемлива за потребителя;

-  едновременно по физико-химични и микробиологични показатели: една проба – Колиформи  Ешерихия коли и фосфати в ДЗИ- Петлешково;

Фигура 12

За сравнение, през 2017 г., регистрираните нестандартни проби са 18 бр., от 10 населени места на територията на общината или 14.1%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани:

- 1 ведомствен водоизточник (ВВ “ДЗИ”, Петлешково) на територията на община Ген. Тошево, като от РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 8 проби вода, като от тях 3 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични показатели – 1 проба по показател фосфати, 2 проби по микробиологични показатели – Коли форми и Ешерихия коли. За сравнение, през 2017 г. от РЗИ и ВВ  са изследвани общо 9 проби вода, от тях 3 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични показатели – 2 проби по показател нитрати и 1 проба едновременно по физико-химични и микробиологични показатели.

- 1 обществен местен водоизточник (МОВ, с. Житен), който поради пресъхване е заличен от публичния регистър на обектите с обществено предназначение през настоящата година.

Община Крушари:

Общината е разположена на обща площ 430 кв.км. На нейната територия има 20 населени места - всичките от селски тип.

През 2018 г., по данни на “ВиК Добрич” АД,  не е имало режимно водоподаване.

Жителите от общината са с най-ниска консумация на питейни води в областта – 62.9 л/ж/днщ.

През 2018 г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места от общината с 43 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрирана е една нестандартна проба, което представлява 2.3%  несъответствие (фиг.13). Отклонението от Наредба № 9 от 2001 г.  е както следва:

- една проба е нестандартна по микробиологични показатели: в с. Северняк – Коли форми – 86 КОЕ/100 мл и Ешерихия коли – 77 КОЕ/100 мл.

Фигура 13

За сравнение, през 2017 г. регистрираните нестандартни проби са 4, което представлява 7.2%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение е вписан 1 обществен местен водоизточник (с. Зимница), чиято вода е изследвана по показателите от група „А“ на Наредба №9/2001 г. и отговаря на здравните изисквания.

Община Тервел:

Община Тервел заема северозападната част от Добричка област и включва 26 населени места - един град и 25 села и е с население 17 880 жители.

През 2018 г. не е имало режимно водоподаване в  община Тервел.

По данни на “ВиК Добрич”  АД водопотреблението в общината е 86 л/ж/днщ.

От изследваните 79 броя проби води в община Тервел през 2018 г., регистрираните нестандартни проби са 6 на брой, което е 7.7 %  несъответствие (фиг.14). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели:  общо 3 проби - Колиформи и Ешерихия коли от 124 КОЕ/100 мл до  200 КОЕ/100 мл в селата: Орляк,  Жегларци и Кочмар;

- по физико-химични показатели: една проба – нитрати-57.1 мг/л в с. Безмер;

- едновременно по физико-химични и микробиологични показатели: една проба – Колиформи 120 КОЕ/100 мл,  Ешерихия коли 68 КОЕ/100 мл и нитрати-56.5 мг/л в с. Гуслар;

- по радиологични показатели: една проба – обща алфа активност в гр. Тервел.

Фигура 14

За сравнение, през 2017 г., от изследваните 89 броя проби води в община Тервел регистрираните нестандартни проби са 16 на брой, което е 17.9 %  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 2 обществени местни водоизточника (2 броя МОВ, с. Гуслар). Обществен местен водоизточник №1, находящ се в с. Гуслар, община Тервел  е с  поставен траен надпис „Водата е негодна за пиене“, за същия е издадено предписание през 2017 г. във връзка с установени нестандартни резултати по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и през настоящата година не е изследвана вода от него.

От обществен местен водоизточник №2, находящ се в с. Гуслар, община Тервел е изследвана една проба вода  по показателите от група „А“ на Наредба №9/2001 г., която отговаря на здравните изисквания.

Изводи:

    - Основните фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в областта остават:

- амортизираната водопроводна мрежа и съоръжения;

- използваните в селското стопанство торове и препарати - на територия от 4 719.7 км2 в област Добрич има над 30 000 стопанства и 3 800 206 дка са обработваема земя;

- неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, което възпрепятства предприемане на мерките, разписани в точка шест от приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ (ДВ бр.88/2000г.) и по реда на Наредбата № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

2. Относителният дял нестандартни проби  при крана на потребителя общо по цялостния мониторинг за региона е понижен - с 1.7 % в сравнение с предходната година. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя при мониторинга на РЗИ-Добрич през 2018 г. и 2017 г.  бележи ръст с близо 4%, като общо за тригодишния период 2016-2018 г., относителният дял нестандартни проби е повишен с около 8%. При мониторинга на „ВиК Добрич” АД се наблюдава обратна тенденция - за подобрение на показателя и спад с около 4.62%, а през 2016-2017 г. с около 2%  или общо за тригодишния период с около 7%.

3. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя на ведомствените водоизточници за РЗИ-Добрич бележи спад с 4.76% спрямо 2017 г. За тригодишния период се отчита намаляване на относителния дял нестандартни проби – за РЗИ-Добрич с общо 7%, а за водоснабдителните организации  нарастване на относителния дял нестандартни проби – с 14.2%.

4.  Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно-чревни инфекции не е доказана причинно-следствена  връзка.

5. Водопроводната мрежа и съоръжения в област Добрич са стари и силно амортизирани, поради което загубите на вода са много големи, а честите аварии и ремонтни дейности по тях влияят неблагоприятно върху качеството на водата. Предприеманите и планираните в перспектива мерки във връзка с проекти по рехабилитация и подновяване на водоснабдителните мрежи в областта ще допринесат за   подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода. В тази връзка е необходимо приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич  с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество питейна вода, отговаряща на здравните изисквания.

Изготвил :

Главен инспектор - еколог в отдел ДЗК, дирекция ОЗ при РЗИ-Добрич

Надежда Павлова