АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ЗА 2019 г.

Цел:

Приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество качествена питейна вода.

Основа за действие:

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подземни води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (Обн. ДВ  бр. 30/2001 г.), същите се подлагат  на  задължително обеззаразяване.

Водовземането се осъществява от шахтови, сондажни (тръбни) кладенци и каптирани извори чрез съответните водовземни съоръжения. От посочените водоизточници най-разпространени са сондажните кладенци. Водата от тях се изпомпва с потопяеми помпи и след това постъпва в черпателни резервоари на помпените станции. От там чрез препомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоснабдителни водоеми. Обеззаразяването на водата се извършва или при самия водоизточник, или в помпени станции към водоеми.

Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на потребителя, т. е. от водопроводната мрежа на населените места.

На територията на област Добрич има 18 водоснабдителни организации. Само в едно населено място (с. Травник) в община Каварна няма централно водоснабдяване. През 2019 г. в населеното място няма живущи.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) в началото на 2019 г. са съгласувани, а впоследствие е проконтролирано изпълнението на общо 21 мониторингови програми на водоснабдителни организации, осигуряващи вода за питейно-битови цели на територията на област Добрич, при спазване изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. За сравнение през 2018 г. са реализирани 17 мониторингови програми, а през 2017 г. - 18 мониторингови програми.

По повод спазване изискванията на чл. 9 на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, е издадено предписание до „ВиК Добрич“ АД за представяне за съгласуване в РЗИ-Добрич на програма за мониторинг.  „ВиК Добрич“ АД не е изпълнило задълженията си по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, а именно представяне в указания срок в РЗИ-Добрич за съгласуване на програма за мониторинг на качеството на питейната вода през 2019 г., отговаряща на изискванията на чл. 9 от Наредбата. Предписанието не е изпълнено в  определения срок, по повод на което е съставен и връчен на юридическото лице акт за установеното административно нарушение по чл. 44 от Закона за здравето. Впоследствие през месец ноември 2019 г. от страна на водоснабдителното дружество е изготвена програма, която е съгласувана от РЗИ-Добрич.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) всички планирани от РЗИ-Добрич лъчови пробонабирания по зони на водоснабдяване, са осъществени. Планът за контролен мониторинг на качеството на питейната вода е разработен в съответствие с новите изисквания на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. Обхванати са всички зони на водоснабдяване в областта - общо 69  (44 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 25 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека). След приспадане количеството водни загуби по водопреносната система и изчисляване реалните обеми в зоните на водоснабдяване, получени от Q4-Q7 по смисъла на Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, са определени:

- 9 големи зони на водоснабдяване, от които 2 зони – 08.Тервел и 08.зона Пастир са с актуален обем под 1000  м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 2 зони – 08.Зона Оброчище 2 и 08.зона Гурково са с актуален обем над 1000  м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

- 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение, през 2018 г. обхванатите зони на водоснабдяване по съвместната мониторингова програма с „ВиК Добрич“ АД са 70 - 61 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 9 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека. През 2017 г. обхванатите зони на водоснабдяване по тази мониторингова програма са 69 - 60 зони  на водоснабдяване с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 9 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека.

Област Добрич:

Област Добрич обхваща 4 719 км2, от които 3 800 206 дка са обработваема земя. На територията има над 30 000 стопанства. Използваните в селското стопанство торове и препарати до голяма степен са причина за установените при мониторинга трайни отклоненията по показател «нитрати» през последните 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Това е един от основните проблеми за решаване по отношение качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в региона, наред с амортизираната водопроводна система и чести аварии, водещи до прекъсване на водоподаването, както и липсата на учредени и поддържани санитарно-охранителни зони (СОЗ).

Общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации през 2019 г. са 887 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна за населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 112 проби (12.63%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 14, по физикохимични показатели са 72 проби, 3 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 22 проби са нестандартни по радиологичен показател обща алфа активност и 1 проба – едновременно по микробиологични и радиологичен показател обща алфа активност. (Фиг. 1).

Фигура 1

За сравнение, през 2018 г. са изследвани 879 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 111 проби (12.6%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 40, по физикохимични показатели са 43 проби, 15 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели и 13 проби са нестандартни по радиологичен показател обща алфа активност.

|  | % стандартни проби | % нестандартни по микробиологични показатели | % нестандартни по физикохимични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели | % нестандартни по радиологични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 95 | 0.71 | 4.28 | 0 | 0 | 0 |
| Добричка | 92.4 | 0 | 4.56 | 0 | 3.04 | 0 |
| Балчик | 90.28 | 2.08 | 4.86 | 0 | 2.08 | 0,7 |
| Каварна | 70.5 | 2.45 | 22.95 | 2.45 | 1,63 | 0 |
| Шабла | 88.64 | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Тошево | 91.3 | 0.9 | 5.2 | 0 | 2.6 | 0 |
| Крушари | 88.9 | 2.22 | 4.44 | 0 | 4.44 | 0 |
| Тервел | 75 | 6.25 | 11.25 | 0 | 7.5 | 0 |
| Общо за областта | 87.37 | 1.6 | 8.1 | 0.32 | 2.5 | 0,11 |

Таблица 1

В таблица 1 е показано разпределението на резултатите от пробонабирането по общини. От нея става ясно, че питейна вода с най-добри качества е консумирало населението на община Добрич, община Добричка, община Ген. Тошево и община Балчик, (фиг. 2, 3, 4 и 5). С най-лошо качество е питейната вода, консумирана от населението в община Каварна.

Сравнявайки качеството на питейната вода за двугодишен период от време в различните общини (Фиг.2) е констатирано, че в общините  Добрич, Добричка, Ген. Тошево и Каварна  е отчетено  подобрение на качеството на питейната вода. В останалите общини е установен в по-малка или по-голяма степен спад в качеството на питейната вода.

Фигура 2

Видно от фигура 3, през 2019 г. се наблюдава повишаване на относителния дял нестандартни проби питейна вода по микробиологични показатели в общините  Балчик и Тервел. Във всички други общини се забелязва спад в процентното несъответствие по микробиологични показатели.

Фигура 3

Проследявайки пробите с физико-химични отклонения, видно от фигура 4, прави впечатление че освен в община Ген. Тошево, при всички останали общини се наблюдава повишаване на относителния дял нестандартни проби  по физико-химични показатели.

Фигура 4

Видно от фигура 5, налице са несъответствия едновременно по микробиологични и физико-химични показатели само в една от общините – Каварна, като за предходната 2018 г. такива са установени в пет общини.

Фигура 5

Фигура 6 представя потреблението на вода през последните три години (по данни на “ВиК Добрич” АД), при което е видно, че през последните 2018 г. и 2019 г.  е повишена  консумацията на вода, спрямо потреблението през предходната 2017 г., особено при Черноморските общини, което най-вероятно се дължи на различното потребление на вода в курортна зона.

Фигура 6

Община гр. Добрич:

На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покритие на денонощната консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър (посока гр. Варна) и един водоем в местността “Дъбовете” (посока гр. Шумен). Общата вместимост на водоемите е 22 000 м3. По данни на “ВиК Добрич” АД, общото водопотребление за 2019 г. в гр. Добрич е 97.2 л/ж/днщ.

През 2019 г. резултатите от проведения мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните общо  140 бр. проби питейна вода от крана на потребителя  показват, че 7 бр. или (5%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., което представлява 95% съответствие (фиг.7). Един бр. проба или 0.71% несъответствие по микробиологични показатели, 6 бр. проби или 4.28% несъответствие по физикохимични показатели.

Фигура 7

За сравнение, през 2018 г. резултатите от проведения мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните общо 149 бр. проби питейна вода от крана на потребителя  показват, че 13 бр. или (8.7%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., което представлява 91.3 % съответствие. 6 бр. проби или 4.1% несъответствие по микробиологични показатели, 2 бр. проби или 1.3% несъответствие по физикохимични показатели, 2 бр. проби или 1.3% несъответствие едновременно по микробиологични и физикохимични показатели и 3 бр. проби или 2% несъответствие по радиологични показатели.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 7 ведомствени водоизточника (ВВ ЗКПУ ”Успех”, ВВ “Савимекс”, ВВ “Келто”, ВВ “Мандра Рилци”, ВВ ”Тедива”, ВВ ”Агропласмент 92”, ВВ „Ел-Си-Ем“)  на територията на гр. Добрич. В хода на провеждания мониторинг общо от РЗИ и ВВ са изследвани 41 проби вода, като три проби не отговарят на  здравните изисквания: 1 бр. по микробиологични показатели и 2 - по физикохимични показатели.

За сравнение, през 2018 г. общо от РЗИ и ВВ са изследвани 40 проби вода, като 3 проби не отговарят на  здравните изисквания: 1 бр. едновременно по физ.-химимични и микробиологични показатели (Коли форми, Ешерихия коли и нитрати), 1 бр. по микробиологични (Коли форми и Ешерихия коли) и 1 - по физикохимични показатели (ост. хлор).

Община Добричка:

Общината се състои от 68 села, разположени на обща площ 1298 км2.

На територията й са изградени 53 бр. подземни резервоари с обща вместимост 9695м3 и 3 куловодоема – “Стожер”, “Гешаново” и в района на “Шевели могила”. За 2019 г. населението на Община Добричка е средно обезпечено с 93 л/ж/днщ. питейни води.

От изследваните общо 197 броя проби вода в община Добричка през 2019 г., регистрираните нестандартни проби са 15 (от 13 населени места на територията на общината), което представлява 7.6% несъответствие (фиг. 8). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по физикохимични показатели – 9 проби  с отклонения по показатели: мътност и /или цвят – неприемливи за потребителите, фосфати и желязо в селата Бенковски, Прилеп, Батово, Приморци, Одринци, Бранище, Стефаново и Ведрина.

- по радиологични показатели – 6 проби са с отклонения по показател обща алфа активност в с. Владимирово, с. Смолница, с. Опанец, с. Батово, с. Прилеп и с. Тянево.

Фигура 8

За сравнение, в община Добричка през 2018 г., от изследваните общо 214 броя проби вода, регистрираните нестандартни проби са 22 (от 18 населени места на територията на общината), което представлява 10.34% несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 2 ведомствени водоизточника  (с. Житница и с. Стожер) на територията на община Добричка, като от РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 10 проби вода, които  отговарят на здравните изисквания.

За сравнение, през 2018 г. са изследвани също 10 проби вода, които  отговарят на здравните изисквания;

обществен местен водоизточник, с. Прилеп, община Добричка – поради установени  през 2015 г. нестандартни резултати по показател „нитрати“ е поставена трайна маркировка „Водата е негодна за пиене“ и пробонабиране както през 2018 г., така и  през 2019 г. не е извършвано. От обществен местен водоизточник в с. Пчелник е изследвана една проба вода по показателите от  група „А“ на Наредба №9/2001 г., която отговаря на здравните изисквания.

Община Балчик:

Населението на Община Балчик е съсредоточено в 1 град и 22 села. На територията на общината - 523 км2  площ, се намира един от най-големите български туристически комплекси - “Албена”. През 2019 г. общото водопотребление на нейна територия е 213.4 л/ж/днщ. От изследваните 144 броя проби вода в община Балчик през 2019 г., регистрираните нестандартни проби са 14, пробонабрани от  населените места на територията на общината, което представлява 9.72 %  несъответствие (фиг. 9). Отклоненията от Наредба № 9/ 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – три проби са с  Колиформи и Ешерихия коли - 14  КОЕ /100 мл и Микробно число в с. Кранево, с. Рогачево и к-с Блексирама;

- по физикохимични показатели – седем проби: 5 проби с остатъчен хлор, 1 проба-нитрати и една проба с цвят и мътност - неприемливи в селата Кранево, Дропла, Тригорци, Дъбрава, Рогачево и гр. Балчик;

- по радиологични показатели - 3 проби са с отклонения по показател обща алфа активност в с. Оброчище, с. Кранево и с. Карвуна;

- едновременно по микробиологични и радиологични показатели: 1 проба е нестандартна-Ентерококи и обща алфа активност в с Бобовец.

Фигура 9

За сравнение, през 2018 г., от изследваните общо 135 броя проби вода, регистрираните нестандартни проби са 12, което представлява 8.9 %  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение като ведомствен водоизточник на територията на община Балчик е вписан 1 ведомствен водоизточник (с. Рогачево). Като ведомствени водоизточници се мониторират три минерални водоизточника (МВ “Р-184х” с. Рогачево, МВ “Р-178х” Голф игрище и  МВ „Р-177х”, местност Табията), чиято обеззаразена вода се използва за питейно-битови цели в обекти с обществено предназначение. От РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 23 проби вода, като 4 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични  и микробиологични показатели.

За сравнение, през 2018 г. от РЗИ и ВВ са изследвани общо 20 проби вода, като 6 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични  и микробиологични показатели.

На територията на общината има два обществени местни водоизточника - ОМВ, който е с минерална вода от МВ „Р-149х”, находящ се в КК Албена. Водата от минералния ОМВ се мониторира, съгласно  Приложение №5 от Наредба №14/87 г. за  курортните ресурси, курортните местности и курортите. При изследване на 4 проби вода, взети от ОМВ, КК Албена, 1 проба вода не отговаря на изискванията на Наредба № 14/1987 г. по микробиологични показатели Микробно число при 37°С и Микробно число при 20°С. При извършено в  кратък срок повторно пробонабиране и анализиране на проба вода са установени стандартни резултати по микробиологични показатели.

От обществен местен водоизточник в с. Кранево е извършено контролно пробонабиране на 2 проби вода за питейно-битови цели и изследване по показателите от група „А“ на Наредба №9/2001 г., за който е издадено предписание през 2017 г. във връзка с установени нестандартни резултати по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли, по повод на което е поставен траен надпис „Водата е негодна за пиене“. Получените резултати удостоверяват, че водата от ОМВ отговаря на здравните изисквания и не съществува потенциален риск за здравето на потребителите. В тази връзка с писмо е информиран кметът на с. Кранево относно предприемане на мерки за отстраняване на горепосочения надпис.

Община Каварна:

Територията на Община Каварна е с площ 483 км2 и обхваща част от Южнодобруджанската равнина и живописното Добруджанско черноморско крайбрежие. Населението е съсредоточено в 21 населени места - 1 град и 20 села. На север от нос Калиакра в “Залива на птиците” е изграден курортният комплекс “Русалка”.

През всичките месеци на 2019 година в община Каварна не е имало режимно водоподаване.  Общото водопотребление за общината е 130.9 л/ж/днщ.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Каварна е установено, че в с. Хаджи Димитър, с. Поручик Чунчево, с. Камен бряг, зона Горун, с. Могилище, зона Могилище, с. Крупен, зона Крупен, с. Било, зона Било, с. Септемврийци, зона Белгун, проблемът с качеството на водата по показател „нитрати” персистира във времето.

От изследваните 122 проби вода в община Каварна през 2019 г., регистрираните нестандартни проби (от 14 населени места на територията на общината) са 36, т. е. 29.5 %  несъответствие (фиг.10). Установените отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

-  микробиологични показатели: 3 проби са нестандартни: 1 проба в с. Нейково – Колиформи е Ешерихия коли 190 КОЕ/100 мл; 1 проба в с. Топола – Колиформи  и Ешерихия коли 17 КОЕ/100 мл и 1 проба в с. Било - Ентерококи – 12 КОЕ/100 мл;

- физикохимични показатели: нитрати (трайни отклонения) в питейните води са регистрирани при  25 от пробите в селата  Хаджи Димитър, Било, Камен бряг, Пор. Чунчево, Могилище, Септемврийци, Крупен, Раковски, Българево и гр. Каварна, като отклоненията варират от 51.5 мг/л до 97.6 мг/л, 1 проба по показатели желязо-310 мг/л и бор 1.51 мг/л и 1 проба по показател-мътност неприемлива за потребителя в с. Селце и 1 проба в с. Българево-фосфати-1.09 мг/л;

- едновременно по физикохимични и микробиологични показатели: 3 проби са нестандартни: 1 проба в с. Могилище – Колиформи - 78 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли – 82 КОЕ/100 мл и нитрати (трайни отклонения) – 60.5 мг/л, 1 проба в с. Било - Колиформи 14 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли – 11 КОЕ/100 мл и  нитрати (трайни отклонения) – 87.6 мг/л  и 1 проба в с. Крупен – Колиформи – 32 КОЕ/100мл, Ешерихия коли – 18 КОЕ/100 мл и нитрати – 58.9 мг/л.

- по радиологични показатели - 2 проби са с отклонения по показател обща алфа активност в с. Било и в с. Българево.

Фигура 10

За сравнение, през 2018 г., регистрираните нестандартни проби (от 18 населени места на територията на общината) са 41, т. е. 38.8%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение като ведомствен водоизточник на територията на община Каварна е вписан 1 ведомствен водоизточник (ВВ при ДВУИ - с. Българево).  Като ведомствени водоизточници се мониторират три минерални водоизточника (МВ “ВН-39”, МВ “R-54x” в местност Иканталъка и МВ “Р-33а”, КК Бялата Лагуна), чиято обеззаразена вода се използва за питейно-битови цели в обекти с обществено предназначение. От РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 31 проби вода, като 5 проби не  отговарят на здравните изисквания - 1 по микробиологични показатели-Колиформи и Ешерихия коли и 4 по физико-химични показатели-нитрати.

За сравнение, през 2018 г. от РЗИ и ВВ са изследвани общо 20 проби вода, като 1 проба не  отговаря на здравните изисквания по физико-химични показатели и 1 проба по по показатели мирис и мътност неприемливи.

На територията на общината има два обществени местни водоизточника (ОМВ, “крайбрежна зона”, гр. Каварна, който е с минерална вода от МВ - „R-113”, находящ се в курортната зона на гр. Каварна и ОМВ, гр. Каварна, кв. 92, парцел 4 - до бившето зимно кино). Водата от минералния ОМВ се мониторира, съгласно  Приложение №5 от Наредба №14/87 г. за  курортните ресурси, курортните местности и курортите. При изследване на 4 проби вода, взети от ОМВ, гр. Каварна - курортна зона,  не са констатирани отклонения от здравните норми. Извършеният контрол е установил, че ОМВ, гр. Каварна, кв. 92, парцел 4 - до бившето зимно кино е пресъхнал и е заличен от публичния регистър на обектите с обществено предназначение.

Община Шабла:

Община Шабла заема най-североизточната част от Добричка област. Разположена е на площ 250 км2 и обхваща 16 населени места - 1 град и 15 села.

През 2019 година режимно водоподаване не е имало.

По данни на “ВиК Добрич” АД общото водопотребление в общината е 129.2 л/ж/днщ.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Шабла се вижда, че  с. Тюленово  и с. Горун, зона Горун, са населени места от общината, при които е налице периодично подаване към консуматорите на вода с трайни отклонения по показател нитрати.

През  2019 г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 16 населени места, с 44 проби по физикохимични  и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 5, което представлява 11.36 % несъответствие (фиг.11). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са:

-  по физикохимични показатели: 4 проби са с регистрирано несъответствие по показател нитрати в с. Горун и  с. Тюленово от 72 до 79.8 мг/л и 1 проба е с отклонение по показател бор-1.31 мг/л в гр. Шабла.

Фигура 11

За сравнение, през  2018 г. регистрираните нестандартни проби са 6, което представлява 15 % несъответствие.

Община Генерал Тошево:

Общината е разположена на площ от 986 кв. км. На нейната територия има 42 селища - 1 град и 41 села. Обработваемата земя е 800 000 дка.

През 2019 година не е имало режимно водоснабдяване. По данни на “ВиК Добрич” АД общото водопотребление в общината е 108.5 л/ж/днщ.

От изследваните общо 115 броя проби води в община Ген. Тошево през 2019 г., регистрираните нестандартни проби са 10 бр. или 8.7%  несъответствие (фиг. 12), от 7 населени места на територията на общината. Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – 1 проба нестандартна в с. Петлешково ДЗИ– Колиформи и Ешерихия коли  21 КОЕ/100 мл;

- по физикохимични показатели – 6 проби  с трайни отклонения  по показател нитрати в питейните води,  регистрирани в селата: Великово, Калина  и с. Средина  – от 76.4 мг/л до 84.4 мг/л;

-  по радиологични показатели: три проби – обща алфаактивност в селата Кардам, Изворово и Сноп.

Фигура 12

За сравнение, през 2018 г., регистрираните нестандартни проби са 10 бр., от 7 населени места на територията на общината или 9.1%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение е вписан 1 ведомствен водоизточник (ВВ “ДЗИ”, Петлешково) на територията на община Ген. Тошево, като от РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 7 проби вода, като от тях 1 проба не съответства по микробиологични показатели – Колиформи и Ешерихия коли. За сравнение, през 2018 г. от РЗИ и ВВ  са изследвани общо 8 проби вода, от тях 3 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични показатели – 1 проба по показател фосфати, 2 проби по микробиологични показатели – Коли форми и Ешерихия коли.

Община Крушари:

Общината е разположена на обща площ 430 кв.км. На нейната територия има 20 населени места - всичките от селски тип.

През 2019 г., по данни на “ВиК Добрич” АД,  не е имало режимно водоподаване.

Жителите от общината са с най-ниска консумация на питейни води в областта – 66.9 л/ж/днщ.

През 2019 г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места от общината с 45 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрирани са пет нестандартни проби, което представлява 11.11%  несъответствие (фиг.13). Отклонението от Наредба № 9 от 2001 г.  е както следва:

- една проба е нестандартна по микробиологични показатели: в с. Северняк – Колиформи и Ешерихия коли – 13 КОЕ/100 мл.

- по физико-химични показатели: две са пробите с отклонение по показател нитрати-в с. Зимница-52.7 мг/л и в с. Ефр. Бакалово-52.8 мг/л;

- по радиологични показатели: две са пробите по показател обща алфаактивност в с. Абрит и в с. Крушари.

Фигура 13

За сравнение, през 2018 г. регистрираната нестандартна проба е 1, което представлява 2.3%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение е вписан 1 обществен местен водоизточник (с. Зимница), чиято вода е изследвана по показателите от група „А“ на Наредба №9/2001 г. и отговаря на здравните изисквания.

Община Тервел:

Община Тервел заема северозападната част от Добричка област и включва 26 населени места - един град и 25 села и е с население 17 880 жители.

През 2019 г. не е имало режимно водоподаване в  община Тервел.

По данни на “ВиК Добрич”  АД водопотреблението в общината е 86 л/ж/днщ.

От изследваните 80 броя проби води в община Тервел през 2019 г., регистрираните нестандартни проби са 20 на брой, което е 25 %  несъответствие (фиг.14). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели:  2 проби - Колиформи и Ешерихия коли от 32 КОЕ/100 мл до  40 КОЕ/100 мл и микробно число-неприемливо за потребителя в селата: Главанци и Каблешково, 2 проби Колиформи от 19 КОЕ/100 мл до  40 КОЕ/100 мл и микробно число-неприемливо за потребителя и 1 проба Ентерококи 12 КОЕ/100 мл в с. Кладенци;

- по физико-химични показатели: седем проби – нитрати- от 57.2 мг/л до 58.5 мг/л в селата Гуслар, Сърнец, Безмер и Мали извор и две проби са нестандартни по показател остатъчен активен хлор в с. Коларци и гр. Тервел;

- по радиологични показатели: шест проби – обща алфа активност в с. Жегларци, с. Орляк, с. Полк. Савово, с. Кладенци, с. Безмер и с. Коларци.

Фигура 14

За сравнение, през 2018 г., от изследваните 79 броя проби води в община Тервел регистрираните нестандартни проби са 6 на брой, което е 7.7 %  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 3 обществени местни водоизточника (1 ОМВ в с. Божан и 2 бр. ОМВ, с. Гуслар),  чиято вода е изследвана по показателите на група „А“ на Наредба №9/2001 г., като водата на ОМВ №1, с. Гуслар не отговаря на здравните изисквания по микробиологичен показател – микробно число-неприемливо за потребителя и е с трайна маркировка „Водата е негодна за консумация“.

Изводи:

    - Основните фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в областта до голяма степен се запазват същите:

- амортизирани съоръжения и водопроводна мрежа  - предприеманите и планираните в перспектива мерки във връзка с проекти по рехабилитация и подновяване на водоснабдителните мрежи в областта ще допринесат за подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода. В тази връзка е необходимо приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич  с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество питейна вода, отговаряща на здравните изисквания;

- масово използване в селското стопанство на торове и препарати за растителна защита при неглежиране на нормативните изисквания;

- неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, което възпрепятства предприемане на мерките, разписани в Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ и по реда на Наредбата № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

2. При мониторинга на РЗИ-Добрич относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя за тригодишния период се е повишил с около 2,4%, спрямо този през 2017 г., като през 2018 г. и 2019 г. запазва нива от около 20%. При мониторинга на „ВиК Добрич” АД се наблюдава обратна тенденция (за периода 2017 г. – 2019 г. процентът нестандартни проби е намалял с близо 3,5%).

3. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя на ведомствените водоизточници за РЗИ-Добрич бележи ръст от 7,8% спрямо 2018 г. За тригодишния период се отчита увеличение на относителния дял нестандартни проби – за РЗИ-Добрич с общо около 3%, а за водоснабдителните организации бележи спад – с около 6%.

4. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя в региона, установени при извършения през 2019 г. цялостен мониторинг, запазва нивото си спрямо този от предходната година и се отчита понижение - с 1,67 % в сравнение с 2017 г.

5. Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно-чревни инфекции не е доказана причинно-следствена  връзка. Прави впечатление значителното подобрение качеството на водата по микробиологични показатели, като относителният дял нестандартни проби  по тази група показатели пада под 5% - ниво, препоръчвано от СЗО.

Изготвил :

Надежда Павлова

Гл. инсп., отдел ДЗК