АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.02.2021 – 15.02.2021 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 18 | 21 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 20 | 22 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 10 | 3 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Ведрина – Микробно число при 22 ºС – неприемливо, Колиформи 15 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Драганово –Колиформи 23 КОЕ/100 ml и Ешерихия коли 38 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Врачанци –Колиформи 14 КОЕ/100 ml и Ешерихия коли 9 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Лясково – Микробно число при 22 ºС – неприемливо, Колиформи 23 КОЕ/100 ml и Ешерихия коли 6 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Черна – Микробно число при 22 ºС – неприемливо, Колиформи 56 КОЕ/100 ml и Ешерихия коли 41 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Полк. Савово –Колиформи 36 КОЕ/100 ml и Ешерихия коли 26 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Градница –Колиформи 100 КОЕ/100 ml и Ешерихия коли 100 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Кладенци –Колиформи 32 КОЕ/100 ml и Ешерихия коли 32 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Карапелит –Колиформи 52 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Жегларци –цвят и мътност – неприемливи. | с. Люляково - мътност неприемлива за потребителя; с. Равнец - мътност неприемлива за потребителя; гр. Добрич - мътност неприемлива за потребителя. |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 3 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 3 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Дуранкулак – хром 60 µg/l (норма 50 µg/l); с. Зах. Стояново – хром 90 µg/l (норма 50 µg/l); с. Езерец – нитрити 0,6 мг/л (норма до 0,5 мг/л). |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – няма

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 4 бр. предписания за предприемане на мерки от водоснабдителното дружество.

Във връзка с нестандартни проби вода от предходен период от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания в 10 населени места, като са взети 10 бр. проби:  с. Плачи дол, с. Славеево, с. Божурец, с. Селце, с. Вранино и с. Горичане – за изследване по показатели Колиформи и Ешерихия коли, гр. Добрич – за нитрати, с. Малка Смолница и с. Златия – за мътност и КК „Албена“ – за остатъчен свободен хлор. По изследваните показатели пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Във връзка с проверка на 4 предписания, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е извършен насочен контрол, придружен с пробонабиране и анализиране на общо 11 проби вода по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли от с. Стефаново, с. Одърци, с. Бранище, с. Ведрина, с. Драганово, с. Врачанци, с. Полк. Савово, с. Градница и с. Кладенци. Получените резултати отговарят на нормативните изисквания. Нестандартните резултати от с. Лясково и с. Черна персистират, като от водоснабдителното дружество е поискано удължаване на срока на предписанието с оглед предприемане на мерки за оптимизация на дезинфекцията на водата. Предстои контролно пробонабиране.

11. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

С писмо е уведомен кметът на община Добричка с оглед информиране на населението от с. Лясково и с. Черна, че водата не следва да се използва от потребителите за питейно-битови цели.