АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.03.2021 – 31.03.2021 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 6 | 33 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 7 | 31 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 10 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Великово - нитрати 89,7 мг/л (норма до 50 мг/л). | Гр. Каварна - нитрати 82,8 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Камен бряг - нитрати 80,2 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Горун - нитрати 79,7 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Пор. Чунчево - нитрати 79,4 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Великово - Колиформи 25 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), нитрати 80,9 мг/л (норма до 50 мг/л) и мътност - неприемлива; с. Средина - нитрати 79,9 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Безмер - нитрати 55,9 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Гуслар - нитрати 58,2 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Мали извор - нитрати 60 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Сърнец - нитрати 60 мг/л (норма до 50 мг/л); |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 8 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 1 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | гр. Добрич – желязо 1170 µg/l (при норма 200 µg/l). |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 1

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: няма.

Във връзка с нестандартни проби вода от предходен период от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания в 2 населени места, като са взети 2 бр. проби вода от  с. Кранево и с. Смолница – за изследване по показател мътност, като получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.