АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.06.2021 – 30.06.2021 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 10 | 17 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 11 | 16 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 3 | 6 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Нова Камена - Колиформи 15 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 15 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Северняк - Колиформи >200 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли >200 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Микробно число при 22ºС - неприемливо; с. Пор. Кърджиево - Колиформи 176 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и Ешерихия коли 176 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml)q Микробно число при 22ºС - неприемливо. | с. Победа - нитрати 66,9 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Методиево - нитрати 66,7 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Стефан Караджа - нитрати 66,6 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Генерал Колево - нитрати 65,9 мг/л (норма до 50 мг/л) и мътност - неприемлива; с. Царевец - нитрати 65,9 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Пчелино – остатъчен свободен хлор 0,49 мг/л (норма 0,3-0,4 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 7 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 6 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 5

От тях:

- Салмонелози – 2

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – 1

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода са издадени 3 предписания до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на 2 бр. предписания, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 3 проби вода от крана на потребителя: от с. Нова Камена по показатели Колиформи и Ешерихия коли, от с. Полк. Минково по показател нитрати и от с. Ген. Колево – нитрати и мътност. Резултатите по показател нитрати от двете села отново са нестандартни, останалите резултати отговарят на нормативните изисквания. По искане на водоснабдителната фирма е удължен срока за изпълнение на т. 2 от предписанието, за което е уведомен кмета на общината, с оглед информиране на населението в с. Полк. Минково и с. Ген. Колево.

Във връзка с нестандартни проби вода от предходен период от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания в 5 населени места, като са взети общо 5 бр. проби вода: по 1 проба от с. Могилище и с. Нейково за изследване по показател хром, 1 проба от с. Северци по показател Колиформи, 1 проба от с. Ломница по показатели Колиформи и мътност и от с. Пчелино – за остатъчен свободен хлор. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

Вследствие на неблагоприятни метеорологични условия – обилни валежи и получени сигнали за мътна вода,  от служители на РЗИ-Добрич е предприето пробонабиране на проби вода от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич, КК Албена-горна зона и с. Стожер. Общо за периода 20-22.06.2021 г. са взети 32 бр. проби вода. Пробите са анализирани по физико-химични и микробиологични показатели. Част от пробите са показали отклонения от здравните изисквания – 17 бр. по физико-химични показатели цвят и мътност и 18 бр.  по микробиологични показатели – Колиформи, Ешерихия коли, Микробно число при 22ºС и Ентерококи. Първоначално само проба вода, пробонабрана от пункт в зона на водоснабдяване Добрич-Запад, отговаря на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Издадени са 3 бр. предписания до „ВиК Добрич“ АД за предприемане на мерки и привеждане качеството на водата съгласно нормативните изисквания.

На 24.06.2021 г. от РЗИ-Добрич е предприето контролно пробонабиране на 12 бр. проби вода от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич и КК Албена-горна зона за изследване по физико-химични и микробиологични показатели. Резултатите на 8 проби вода, взети от гр. Добрич отговарят на здравните изисквания, 1 проба не отговаря по показател Колиформи. От изследваните 6 бр. проби вода от КК Албена-горна зона, 2 проби не отговарят по показатели цвят и мътност и 1 проба – по Ентерококи, цвят и мътност.

Извършени са проверки на централни водоизточници, водоснабдителни съоръжения -  водоеми, водонапорни кули и помпени станции, засегнати от наводненията с цел контрол на предприетите от водоснабдителното дружество мерки. Установено е, че от част от водоизточниците в засегнатите зони са със спряно водочерпене, засилен е режимът на хлориране в помпените станции, предприето е източване на водата през хидранти.

РЗИ-Добрич своевременно и периодично е информирала, вкл. и чрез медиите населението от засегнатите зони на водоснабдяване за установените отклонения  в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, пригодността й за използване за питейни цели, дала е препоръки към населението за ползване на бутилирана вода за питейни цели, за преваряване на водата от резервни съдове.

На 28.06.2021 г. съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е предприето контролно пробонабиране на проби вода от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич, с. Стожер и КК Албена-горна зона за изследване по физико-химични и микробиологични показатели. Резултатите на пробите вода, взети от гр. Добрич отговарят на здравните изисквания, предписанието е изпълнено. От изследваните 4 бр. проби вода от КК Албена,  3 проби не отговарят по показатели цвят и мътност. Двете проби от с. Стожер показват отклонения от здравните норми по показатели Колиформи, Ешерихия коли, Микробно число при 22ºС, Ентерококи и мътност. В с. Стожер са налице и проблеми, свързани със системно безводие в населеното място, за което е уведомен кмета на община Добричка, с оглед предприемане на мерки по компетентност.

Предвидени са административно-наказателни мерки спрямо водоснабдителното дружество по повод установено нарушение на чл. 3, Приложение 1, табл. А1 и табл. В от Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели  във връзка с  чл. 200, ал. 1, т. 34 от Закона за водите.