АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.06.2023 – 30.06.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 5 | 12 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 5 | 11 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | 5 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Красен – нитрати 63,4 mg/l (при норма до 50 mg/l). | с. Могилище – нитрати 79,0 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Крупен – Колиформи 21 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и нитрати 74,3 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Белгун – Колиформи 38 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), цвят и мътност – неприемливи за потребителя; с. Септемврийци – нитрати 99,1 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Било – Колиформи 32 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и нитрати 66,7 mg/l (при норма до 50 mg/l). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 1 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 4 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 2

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 2

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на 5 бр. предписания, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 6 проби вода от крана на потребителя: от с. Северняк, с. Кранево и с. Главанци по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли, от с. Топола и с. Красен по физико-химичен показател нитрати. Установено е персистиране на отклоненията в качеството на изследваната от с. Топола и с. Красен вода, по физико-химичен показател нитрати, останалите резултати отговарят на нормативните изисквания. Предстои контролно пробонабиране на проби вода от пункт при крана на потребителя в с. Красен и анализ на показател нитрати, за установяване ефективността на предприетите корективни мерки. По повод установеното нарушение на чл. 44 от Закона за здравето, касаещо с. Топола, спрямо водоснабдителното дружество ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

При извършен насочен лабораторен контрол от РЗИ-Добрич е взета проба вода от с. Селце, общ. Каварна за изследване по микробиологични показатели: Ешерихия коли и Колиформи, като получените резултати, отговарят на здравните изисквания.

Във връзка с получени сигнали за влошено качество на подаваната питейна вода в гр. Добрич, са извършени пробонабирания на 27.06.2023 г., 28.06.2023 г. и 29.06.2023 г., придружени с  лабораторен контрол на общо 9 бр. проби вода от пунктове при крана на потребителя, които са анализирани по физикохимични и микробиологични показатели.  Резултатите от изследванията на пробите, пробонабрани на 27.06.2023 г. установяват отклонения от здравните изисквания по микробиологични показатели: Колиформи, Ешерихия коли и Микробно число при 22ºС и физико-химичен показател мътност. Резултатите от изследванията на пробите, пробонабрани на 28.06.2023 г. установяват отклонения от здравните изисквания по микробиологичен показател Колиформи. Пробите, пробонабрани на 29.06.2023 г. отговарят на изискванията на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

С писмо е уведомена ОДБХ, гр. Добрич, че взетата контролна  проба вода от Детска градина „Весели делфинчета“, с. Кранево за анализ по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли), отговаря на нормативните изисквания.

С писмо е уведомен кметът на община Крушари с оглед информиране на населението от с. Северняк, че резултатите на взетите контролни проби вода от населеното място отговарят на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели.

С писмо е уведомен кметът на община Каварна с оглед информиране на населението от с. Селце, че резултатите на взетите контролни проби вода от населеното място отговарят на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели.

С писмо е уведомен кметът на община Генерал Тошево с оглед информиране на населението от с. Красен, че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по физико-химичен показател нитрати и РЗИ-Добрич препоръчва рисковите групи (малки деца с диспепсии, бременни жени и лица, претърпели тежки оперативни интервенции на чревния тракт) за питейни нужди и за готвене да ползват бутилирана вода – трапезна, изворна или натурална минерална, като за предпочитане е те да се редуват.