АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.07.2023 – 31.07.2023 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |  |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 4 | - |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 6 | - |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 | - |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Дончево – Колиформи 48 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и нитрати 103,9 mg/l (при норма до 50 mg/l); с. Опанец – Колиформи 66 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | - |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | 6 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | 1 |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 7

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 7

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД. Във връзка с нестандартна проба минерална вода е издадено предписание за предприемане на задължителни хигиенни мерки до отговорното лице.

По повод проверка на предписание, на 19.07.2023 г. съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 2 проби вода от крана на потребителя от с. Кранево за анализ по микробиологични и физико-химични показатели. Установено е персистиране на отклонението по микробиологичен показател Колиформи и е установено наличие на Ентерококи. Издадено е второ предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на задължителни хигиенни мерки.

Контролните проби вода 2 бр., пробонабрани на 24.07.2023 г. отново показват отклонения от нормативните изисквания по показател Колиформи.

Резултатите на изследваните 2 бр. проби вода, взети на 31.07.2023 г. от пунктове при крана на потребителя от с. Кранево по микробиологични показатели (Колиформи, Ешерихия коли и Ентерококи) отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели..

Във връзка с получен сигнал за лошо качество на водата в с. Кранево е извършен лабораторен контрол на 1 проба вода от пункт при крана на потребителя и анализиран по микробиологични и физико-химични показатели. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: С писмо са уведомени кметът на община Балчик и кметът на с. Кранево с оглед информиране на населението от с. Кранево че подаваната във водопроводната мрежа вода не отговаря по микробиологични показатели на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

След установяване на стандартни резултати от с. Кранево, с писмо са уведомени кметът на община Балчик и кметът на с. Кранево за информиране на населението от с. Кранево, че резултатите на взетите контролни проби вода от населеното място отговарят на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели.