ГОДИШЕН ДОКЛАД

за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения на територията на област  Добрич  през 2015 г.

Електрическите и магнитни полета съществуват в природата и винаги са присъствали на земята. Понастоящем ЕМП в околната среда непрекъснато се увеличават в резултат на нарасналата употреба на изкуствени източници, увеличената потребност от електрически ток, развитието на безжичните технологии, изменението на производствените процеси и социалното поведение. Всеки човек в развитото общество е подложен на сложен комплекс от електрически и магнитни полета с различни честоти - в дома си,  на работното място и като цяло в заобикалящата го среда.

Нейонизиращо електромагнитно поле е съвсем различно от йонизиращото излъчване (радиация), което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчи и техните биологични ефекти върху хората. На този етап няма доказателства за нездравословни ефекти от радиочестотните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения. Единственият доказан от науката ефект в тази част на честотния спектър (нейонизиращите лъчения) е повишаване на телесната температура, т.нар. топлинен ефект. Съвременните средства за комуникация създават нейонизиращо електромагнитно поле, но то е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да разрушат молекулите в тялото.

Стойностите на електромагнитно поле, създавано от базовите станции и мобилните телефони, са много по-ниски от тези, необходими за произвеждане на топлина с потенциален ефект върху здравето.

Съгласно допълнителните разпоредби на Закона за здравето, нейонизиращите лъчения в жилищни, производствени, обществени сгради и урбанизирани територии са фактори на жизнената среда и подлежат на контрол, а обектите, източници на нейонизиращи лъчения са обекти с обществено предназначение, които подлежат на държавен здравен контрол,  а също така и на регистрация, съгласно чл.36 от Закона за здравето.

1. Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на областта и по общини.

Към 31.12.2014 г.  броят на регистрираните от РЗИ – Добрич обекти, източници на нейонизиращи лъчения е   92.  Спрямо този брой е планиран годишният мониторинг на ЕМП за областта. Новорегистрираните обекти са 19 и към 30.11.2015 г.  общият им брой в регионалния регистър става 111. Регистрацията се извършва при спазване изискванията на Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ и след представяне на съгласувателно писмо на МЗ за местоположението, експертна оценка и протокол от извършено измерване на напрегнатостта на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта  в населеното място, където според предварителните разчети  се очакват най - високи стойности на полето.

Разпределението на регистрираните обекти по общини е както следва: 38 броя в община Добрич, 12 броя  в община Добричка, 22 броя в община Балчик, 12 броя в община Каварна, 4 броя в община Крушари, 6 броя  в община Тервел, 7 броя  в община Шабла, 10 броя в община Ген. Тошево.

2. Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика.

С най – много регистрирани обекти на територията на област Добрич е „Космо България Мобайл” ЕАД - 60, следвани от „Мобилтел” ЕАД – 27, „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД - 15, „Макс Телеком“ ООД-7, „Теленор България“ ЕАД-1 и „Нуртс Диджитъл” ЕАД – 1.

Във връзка с планирания лабораторен контрол за 2015 г., съвместно със служители на  РЗИ – Варна е проведен през четвърто тримесечие мониторинг на източници на електромагнитни полета, съгласно дадените от МЗ указания.

3. Цел на мониторинга:

Да се определят нивата  на нейонизиращите лъчения, като  фактор на жизнената среда в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, въз основа на което да се извърши анализ и оценка на риска за човешкото здраве.

4. Нормативни основания:

- Наредба №9/1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – защитни зони около излъчващи обекти;

- Закон за здравето.

5. Обекти, подлежащи на мониторинг.

Съгласно изготвения за 2015 г. план – график   в мониторинга са включени общо 13 обекта – базови станции (БС) от телекомуникационната мрежа.

6. Обекти с извършен мониторинг - 13 БС.

7. Технически средства, с които са проведени измерванията и метод за контрол.

По данни на РЗИ – Варна при измерванията са използвани:

- апарат NARDA NBM-550-SN-B0596;

- антена – изотропна;

- работна честотна лента 100 kHz  до 3 GHz;

- неопределеност +/-20% от измерената стойност.

Метод за контрол: «Методика за измерване и оценка на електромагнитното поле в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзка»; Сборник методи за хигиенни изследвания; НЦХМЕХ, том IV, Селищна среда.

8. Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях.

През  четвърто тримесечие на 2015 г. е постъпил 1 сигнал от жител на с. Победа, ул. Първа №49А, относно монтиране на базова станция  в близост до неговото жилище и учебното заведение в населеното място. В тази връзка е изпратено запитване до община Добричка, като от предоставената информация става ясно, че се касае за базова станция 4492, УПИ XXII-258, кв. 38, с. Победа, трета категория, за която е издадено  от главния архитект на общината разрешение за строеж №58/12.08.2015 г. на „Теленор България“ ЕАД. По данни на община Добричка  процедура по приемане и въвеждане в експлоатация на базовата станция не е провеждана.

В тази връзка е изпратено запитване до РО НСК-Добрич относно това, дали е постъпвало искане от „Теленор България“ ЕАД или от упълномощено от него лице за издаване на разрешение за ползване на гореупоменатата базова станция, както и в случай, че е постъпило такова, на какъв етап е процедурата по приемане и в какъв срок се очаква да приключи тя.

Местоположението и проекта за базова станция 4492, УПИ XXII-258, кв. 38, с. Победа е съгласувано от МЗ с писмо с Изх. №47-22-ПСК-0519/20.07.2015 г. и приложена към него експертна оценка, с условие за спазване на чл. 9, ал. 2 от Наредба №9/91 г. на МЗ и МОСВ - след въвеждане на обекта в експлоатация инвеститорът съвместно с контролните органи да извършат измерване на напрегнатостта на електромагнитното поле в най-малко 3 пункта в населеното място, където според предварителните разчети се очакват най-високи стойности на полето.

9. Резултати:

9.1. Мониторингът на електромагнитните полета е обхванал 9 базови станции за мобилна комуникация  в райони на  1 лечебно, 3 учебни и 8 детски заведения в община Добрич за установяване съответствието със здравните изисквания,  а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор | Защитаван обект |
| --- | --- | --- | --- |
| БС Пролет 4063 | гр. Добрич, жк Дружба бл.21 | Макс телеком ООД | ДЯ №5 |
| VN 4561 | гр. Добрич, ул. Калиакра №54 бивше Общежитие | БТК ЕАД | ЦДГ №11, ЦДГ №23, ДЯ №6 |
| 4433 | гр. Добрич, бул.Русия бл.53 | "Космо България Мобайл" ЕАД | ЦДГ №24 |
| VN 4630_B | гр. Добрич, пл. Свобода № 8 (х-л България) | БТК ЕАД | ПГ по туризъм |
| 4220 | гр. Добрич, жк. Добротица бл.27 Б | "Космо България Мобайл" ЕАД | ЦДГ № 7 |
| VN 4756_М | гр. Добрич, ул. Независимост 19, вх. В и Г, блок Урал | БТК ЕАД | ОУ „Ст. Караджа” ЕГ „Гео Милев“ |
| VN 4859 - В | гр. Добрич, бул. 25 септември №39 | БТК ЕАД | II ДКЦ |
| 4018 | гр. Добрич, жк Балик бл.59, вх.Б | «Космо България Мобайл» ЕАД | ЦДГ №20 |
| VN 4893 - A | гр. Добрич, жк Дружба 3 бл.41 | БТК ЕАД | ЦДГ №12 |

Резултатите от измерванията са представени  съгласно следната таблица:

| № | Място на измерване | Брой измервания | Минимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Максимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детска ясла №5 „Пролет”, гр. Добрич | 12 | Под чувствителността на апарата | Под чувствителността на апарата | 10 |
| 2 | Детска ясла №6 „Първи юни”, гр. Добрич | 26 | 0,01 | 0,43 | 10 |
| 3 | ЦДГ №11 „Дъга”, гр. Добрич | 32 | 0,04 | 2,20 | 10 |
| 4 | ЦДГ №23 „Звездица”, гр. Добрич | 18 | Под чувствителността на апарата | 0,60 | 10 |
| 5 | ЦДГ №24 „Приказен свят”, гр. Добрич | 18 | Под чувствителността на апарата | 0,14 | 10 |
| 6 | ПГ по Туризъм „П. К. Яворов”, гр. Добрич | 12 | 0,01 | 0,05 | 10 |
| 7 | ЦДГ №7 „Пролет”, гр. Добрич | 27 | Под чувствителността на апарата | 0,08 | 10 |
| 8 | ОУ „Стефан Караджа”, гр. Добрич | 14 | 0,01 | 0,25 | 10 |
| 9 | ЕГ „Гео Милев”, гр. Добрич | 10 | 0,03 | 0,20 | 10 |
| 10 | II ДКЦ, гр. Добрич | 8 | 0,01 | 0,1 | 10 |
| 11 | ЦДГ №20 „Радост”, гр. Добрич | 32 | 0,01 | 0,15 | 10 |
| 12 | ЦДГ №12 „Щурче”, гр. Добрич | 10 | 0,01 | 0,04 | 10 |

9.2. Във връзка с указанията на МЗ са планирани  за мониторинг и 10 % от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения - 10 базови станции,  разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в гр. Добрич, а именно:

| Базова станция | Адрес | Мобилен оператор | Вписана в регистъра под № |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемо - предавателна станция GSM/UMTS "Dobrich NPark" VN 4561 | гр. Добрич, ул. Калиакра № 54, сграда с идентификатор 72624.606.11 | БТК ЕАД | №0846004803/05.12.2013 г. |
| Базова станция № DOB 0074 "Преслава" | гр. Добрич, жк Балик бл.12, вх.Д | "Мобилтел" ЕАД | №0846004448/24.10.2011 г. |
| Базова станция VN4630_В | гр. Добрич, УПИ I, кв.50 по плана на ЦГЧ, пл. Свобода № 8 | БТК ЕАД | №0846004917/ 14.5.2014 г. |
| Приемно - предавателна станция № 4220 на GSM/UMTS на "GLOBUL" | гр. Добрич, Добротица бл.27, вх.Б, УПИ II, кв.705 | "Космо България Мобайл" ЕАД | №0846004233/03.05.2011 г. |
| Базова станция VN4756_M | гр. Добрич, Независимост № 19, бл. Урал, вх.В и вх. Г | БТК ЕАД | № 0846004915/ 14.5.2014 г. |
| Базова станция № 4015 на II GSM оператор | гр. Добрич, Независимост № 19, бл."Урал", вх.Г, УПИ VI – 4441 | "Космо България Мобайл" ЕАД | № 0846004202/3.5.2011 г. |
| Базова станция VN4859_B | гр. Добрич, Север 2, бул. 25-ти септември № 39 | БТК ЕАД | № 0846004916/14.5.2014 г. |
| Базова станция № 4016 на II GSM оператор | гр. Добрич, ул. Стоил войвода №16 | "Космо България Мобайл" ЕАД | №0846004203/03.05.2011 г. |
| Базова станция VN 4893_A-Dobrich_Drujba | гр. Добрич,жк Дружба 3, бл.41 | БТК ЕАД | № 0846004918 / 14.5.2014 г. |
| Базова станция тип GSM/UMTS DOB0009 | гр. Добрич, Свобода № 5, УПИ IV, кв. 48 по плана на ЦГЧ | "Мобилтел" ЕАД | № 0846005038 / 7.1.2015 г. |

Резултатите от проведените измервания са представени съгласно следната таблица:

| Разстояние от източника на излъчване до мястото на измерване | Брой измервания | Минимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Максимално измерена плътност на мощност S [µW/cm2] | Пределно допустимо ниво S [µW/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 м. | 10 | 0,02 | 0,90 | 10 |
| 100 м. | 10 | 0,04 | 2,04 | 10 |
| 150 м. | 10 | 0,02 | 0,95 | 10 |
| 200 м. | 10 | 0,01 | 1,50 | 10 |
| 300 м. | 10 | 0,01 | 0,80 | 10 |

Анализът  и оценката на получените резултати от проведените измервания на нивата на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] както  в защитаваните обекти, така и в прилежащата зона на територии с голяма концентрация на население и жилищни сгради  в община Добрич показват, че същите не надвишават пределно-допустимото ниво за населени територии,  съгласно Наредба №9  в пунктовете на измерване. На графики 1, 2, 3 и 4 са представени данните от проведените измервания.

Графика №1

Графика № 2

Графика № 3

Графика № 4

ИЗВОДИ:

- От представените резултати от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на област Добрич се вижда, че измерените стойности отговарят на приетите в България хигиенни норми;

- Най-ниските измерени нива са 0,01 µW/cm 2, а най-високите – 2,20 µW/cm 2, което варира от 4,5 до 1000 пъти под пределно допустимата стойност;

- Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живущо и пребиваващо в близост до тях.