**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.10.2023 – 31.10.2023 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **РЗИ** | **ВиК Добрич АД** |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | **15** | **30** |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | **9** | **28** |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **2** | **7** |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **с. Алцек** -нитрати 61 мг/л (норма до 50 мг/л);**с. Фелд. Дянково** -нитрати 63,8 мг/л (норма до 50 мг/л). | **с. Сливенци** - Микробно число – неприемливо за потребителя;**с. Могилище** - Колиформи 27 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и нитрати 82,2 мг/л (норма до 50 мг/л);**с. Белгун** -нитрати 94,9 мг/л (норма до 50 мг/л);**с. Било** -нитрати 58,8 мг/л (норма до 50 мг/л);**с. Нейково** - Колиформи 97 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml);**с. Дряновец** - Колиформи 11 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и нитрати 64 мг/л (норма до 50 мг/л);**с. Воднянци** - Колиформи 39 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и нитрати 65,1 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | **6** | **-** |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** | **-** |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** | **-** |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | **-** |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | **-** |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - минерални | **2** |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | **1** |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 4

 От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 1

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 2

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – 1

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода е издадено предписание до “ВиК Добрич” АД.

По повод проверка на 7 бр. предписания, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД, е извършен лабораторен контрол, придружен с пробонабиране на 11 проби вода от крана на потребителя: от с. Оброчище, гр. Каварна, с. Бистрец, с. Телериг и 2 бр. проби от с. Крушари по микробиологични показатели: Колиформи и Ешерихия коли, от гр. Шабла, с. Божурец и 2 бр. проби от с. Дебрене по физико-химичен показател нитрати, от с. Кардам по физико-химичен показател желязо. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Във връзка с установените отклонения по микробиологичен показател Колиформи при 37°С от анализ на проба, пробонабрана от минерален водоизточник С-8 в с. Кранево е издадено предписание до експлоатиращата фирма за предприемане мерки за интензивно черпене на водата от водоизточника и извършване на микробиологичен контрол на водата, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 14 от 03.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите. Същото е изпълнено.

По повод постъпил в РЗИ-Добрич сигнал за влошено качество на подаваната за питейно-битови цели вода, във водопроводната мрежа на с. Балканци, са взети 2 бр. проби вода от крана на потребителя в с. Балканци и с. Конаре, общ. Ген. Тошево, които са анализирани по физикохимични и микробиологични показатели. Получените резултати от анализа на пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В хода на извършения насочен здравен контрол е установено, че населените места се водоснабдяват от водоизточник, който не е регистриран в Публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ-Добрич. В тази връзка за установеното нарушение ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки спрямо водоснабдителното дружество.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: С писмо е уведомен кметът на община Добричка с оглед информиране на населението от с. Оброчище, че резултатите на взетите контролни проби вода от населеното място **отговарят** на нормативните изисквания и водата може да се използва от потребителите за питейно-битови цели.